ul.Wałbrzyska 18A 58-160 Świebodzice / tester sp. z o.o.
SzWT-.................. / wydanie ................... / SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE / Na panele sterowania z uniwersalną płytą sterowania do kotłów gazowych centralnego ogrzewania / Oznaczenie typu: / Monotermiczny z otwartą komorą – UNI02 MAJ1Zxx / Monotermiczny z zmkniętą komorą – UNI02 MTJ1Zxx / Bitermiczny z otwartą komorą– UNI02 BAJ0P0x / Bitermiczny z zamkniętą komorą – UNI02 BTJ0P0x / Bitermiczny z otwartą komorą – UNI02 BAJ0P1x / Bitermiczny z zamkniętą komorą – UNI02 BTJ0P1x / Monotermiczny z otwartą komorą – UNI02 MAJ1Pxx / Monotermiczny z zmkniętą komorą – UNI02 MTJ1Pxx / 04/2013 / III
Opracował:	Kierownik działu TT	mgr inż. Sławomir Wierzbicki	Data i podpis
Sprawdził:	Konstruktor	mgr inż. Paweł Dudek	Data i podpis
Zatwierdził:	Prezes	mgr inż. Tadeusz Hajnowski	Data i podpis

##### Spis treści:

# 1. WSTĘP.
Panel sterowania powinien być zaprojektowany zgodnie z następującymi Standardami Europejskimi:
PN-EN 298/2003 -	Automatyczne układy sterowania do palników gazowych i urządzeń spalających gaz
PN-EN 60730-1:2002	-	Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego
Zintegrowany panel sterowania musi zapewnić wszelkie zasady bezpieczeństwa i regulacji, niezbędne do sterowania atmosferycznymi kotłami gazowymi centralnego ogrzewania, zarówno przepływowymi jak i zasobnikowymi.
Obudowa sterownika powinna zapewnić I klasę ochrony przed porażeniem elektrycznym wg PN-EN 60335-1 po zamontowaniu w gotowym wyrobie.
Szczegółowe wymagania techniczne określają szczegóły konstrukcyjno-funkcjonalne obowiązujące przy opracowaniu konstrukcji panelu oraz w procesie jego odbioru.

# 2. DOKUMENTY odkreślające SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA KONKRETNEGO TYPU KOTŁA
Dla każdego typu kotła wyposażonego w panel sterowania rodziny UNI02 obowiązują następujące szczegółowe wymagania techniczne:
L.p.	Nazwa ster.	Oznaczenie typu	Dokument SzWT
1.	Unico	UNI02 MAJ1Zxx, UNI02 MTJ1Zxx	SzWT-03/2013
2.	MiniTerm / MaxiTerm	UNI02 BAJ0P0x, UNI02 BTJ0P0x / UNI02 BAJ0P1x, UNI02 BTJ0P1x	SzWT-01/2013
3.	MiniMax Dynamic	UNI02 MAJ1Pxx, UNI02 MTJ1Pxx	SzWT-02/2013

Tab. 1. Obowiązujące dokumenty SzWT dla określonych typów kotła
# 3. KONFIGURACJA STEROWNIKA Z UNIWERSALNĄ PŁYTĄ STEROWANIA.

Uniwersalną płytę sterowania (z zamontowaną zworką konfiguracyjną CM) można konfigurować do współpracy z dowolnym z wymienionych powyżej typów kotła. Wybór trybu pracy sterownika determinuje jego zachowanie zgodne z wymogami zawartymi w SzWT dla wybranego typu kotła, Wyjątek stanowi tutaj procedura konfiguracji której algorytm umożliwia wprowadzenie sterownika w tryb pracy odpowiedni dla kotła na którym zamontowany został panel sterowania.

## 3.1. Programowane parametry układu sterowania.

Za pomocą procedury programowej możliwa jest zmiana następujących parametrów układu sterowania:
Lp.	Parametr	Przyjmowane wartości	Uwagi
1.	„P1” = moc startowa	0 ÷ 99 (100 kroków od min do max.) / domyślnie 40
2.	„P2” = moc max.dla W.U.	0 ÷ 99 (100 kroków od min do max.) / domyślnie 99
3.	„P3” = moc max. dla W.G.	0 ÷ 99 (100 kroków od min do max.) / domyślnie 99
4.	„P4” = wybór rodzaju gazu	0 / 1 (0 – ziemny, 1 – płynny) / domyślnie 0
5.	„P5” = tryb pracy funkcji „Anty-Legionella” / (Parametr widoczny dla P6=0)	0 / 1 (0-tryb ręczny, 1-tryb automatyczny) / domyślnie 0	Dla kotłów zasobnikowych
6.	„P6” = wybór typu kotła	0 / 1 / 2 / 3 / 0 – Unico (Monotermiczny 1) / 1 – MiniTerm (Bitermiczny 1) / 2 – MaxiTerm (Bitermiczny 2) / 3 – MiniMax Dynamic (Monotermiczny 2) / domyślnie 3	Parametr aktywny przy wyciągniętej zworce CM
7.	„P7” = rodzaj obiegu WG	0 / 1 (0-otwarty, 1-zamknięty) / domyślnie 1
8.	„P8” = rodzaj ogrzewania	0 / 1 (0-tradycyjne, 1-podłogowe) / domyślnie 0
9.	„P9” = rodzaj czujnika ciśnienia	0 / 1 / 0 – Uz=18V, (0.5V=0bar, 3,5V=4bar) / 1 – Uz=5V, (0.5V=0bar, 2,5V=4bar) / domyślnie 0	Wyprowadzenia: / 0 - gniazdo M10 / 1 - gniazdo M12
9.	„P10” = rodzaj pompy	0/1 (0-tradycyjna, 1-z modulacja PWM)	(opcja – dotyczy płyt z zamontowanym gniazdem M14)
10.	„P11” = ΔT dla pompy z modulacja PWM / (Parametr widoczny dla P10=1)	5÷25°C / domyślnie 20	(opcja – dotyczy płyt z zamontowanym gniazdem M14)
11.	„P12” = minimalny wydatek pompy / (Parametr widoczny dla P10=1)	15÷100% / domyślnie 15	(opcja – dotyczy płyt z zamontowanym gniazdem M14)
13.	„P13” = maksymalny wydatek pompy / (Parametr widoczny dla P10=1)	15÷100% / domyślnie 100	(opcja – dotyczy płyt z zamontowanym gniazdem M14)

Tab. 2. Programowane parametry układu sterowania

## 3.2. Procedura programowania parametrów układu sterowania.

Procedura konfiguracji opisana została w załączniku opisującym interfejs użytkownika urządzenia.