## (R)Źródło_ciepła_-_kocioł_kond_
				bajt 0	START:	0x00
				bajt 1	NDTA:	rozmiar ramki (bajty)

				bajt 2	EXIDO:	BIT7…BIT6=nr odb	BIT5…BIT0=identyfikator odb.

				bajt 3	ROZKAZ:	BIT7 = W/R	BIT5…BIT3=SUB	BIT2…BIT0=KOM

				bajt 4	ADR:	X X X	BIT4…BIT0=adres wew.

				bajt 5	IDN:	X	BIT6…BIT0=IDN

			bajt nr	wartosc	rozkaz	Objasnienie
STATUS			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
		ROZKAZ	3	0x01	STATUS	Odczyt statusu urządzenia
			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy zrodla ciepla
			5	0x81	IDN	Pobierz komplet danych okreslajacych stan urządzenia
			6	0	par1
			7	0 (22)	nDta	Oczekiwana liczba bajtow odpowiedzi (0-niewyspecyfikowana)
			8	0	x

			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
		ODPOWIEDŹ	3	0x01	STATUS	Odczyt statusu urządzenia
		(pozytywna)	4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy zrodla ciepla
			5	0x81	IDN	Pobierz komplet danych okreslajacych stan urządzenia
4			6	x	dta1
				bt0	_BLOK	blokada awaryjna
				bt1	_TRYB_1F	tryb jednofunkcyjny
				bt2	_PLMCO	plomien CO
				bt3	_PLMCW	plomien CW
				bt4	_FKSRV	funkcja serwisowa
				bt5	_ANTYL	funkcja antylegionella
				bt6	_KNFPRC	flaga aktywnosci procedury konfiguracji
				bt7	_ENKNF	zezwolenie na wejscie do konfiguracji
5			7	x	dta2
				bt0	_TdzCW	znacznik realizacji temp dyz. CW
				bt1	_TdzCO	znacznik realizacji temp dyz. CO
				bt2	_MSG	znacznik realizacji proc awaryjnej
				bt3	_ERR	znacznik wylaczenia awaryjnego
				bt4	_L3	znacznik blokady L3
				bt5	_PGD	znacznik aktywnosci funkcji pogodowej
				bt6	_OBGCO	aktywny (PRACA) obieg CO
				bt7	_OBGCW	aktywny (PRACA) obieg CW
6			8	x	dta3
				bt0	_ErrCW	error CW
				bt1	_ErrCO	error CO
				bt2	_ErrCS	error CS
				bt3	_CSnmt	znacznik zamontowania czujnika cisnienia
				bt4	_F_ZIMA	znacznik zima
				bt5	_F_LATO	znacznik lato
				bt6	_F_OFF	znacznik OFF
				bt7	_TTRB	znacznik pracy w trybie TURBO
7			9	x	dta4
				bt0	_ErrIN	error IN
				bt1	_PMP_PWM	znacznik trybu pracy z pompa PWM
				bt2	_ZCFM	stan zworki konfiguracyjnej
				bt3	_VNT_ON	stan pracy wentylatora
				bt4	_ROZ	znacznik akywnej procedury rozruchu
				bt5	_TIM_ZAS	znacznik pobudzenia CW/stan na wejsciu timera zasobnika
				bt6	_POB_RT	pobydzenie RT
				bt7	x
8			10	x	dta5
				bt0	x
				bt1	_POP_FN	stan poprzedni przelacznika funkcji (0-zima,1-lato)
				bt2	_TMP_ZW	aktywnosc czujnika temperatury zewnetrznej
				bt3	x
				bt4	_PMP_ON	stan pracy pompy (0-postoj, 1-paraca)
				bt5	_KCOCW	zawor 3d (0-obieg CW, 1-obieg CO)
				bt6	_PRZ_CO2	styk czujnika przeplywu CO (0-rozwarty, 1-zwarty)
				bt7	_GRZ_ON	pobudzenie modułu kontroli plomienia (0-postoj, 1-paraca)
9			11	x	dta6
				bt0	_STK_RT	styk wejscia pobudzenia RT/obni?enie nocne (0-rozwarty, 1-zwarty)
				bt1	_STK_CW	styk wejscia pobudzenia CW/timer zasobnika (0-rozwarty, 1-zwarty)
				bt2	_CIG_NO	styk czujnika ciagu NO (0-rozwarty, 1-zwarty)
				bt3	_CIG_NC	styk czujnika ciagu NC (0-rozwarty, 1-zwarty)
				bt4	_STK_STB	styk czujnika STB (0-rozwarty, 1-zwarty)
				bt5	_MOD_CON	ciaglosc obwodu modulatora (0-rozwarty, 1-zwarty)
				bt6	x
				bt7	x
10			12	x	dta7	CO		temp CO
11			13	x	dta8	CW		temp CW
12			14	x	dta9	CS		cisnienie CO
13			15	x	dta10	IN		temp IN
14			16	x	dta11	PCO		nastawa CO
15			17	x	dta12	PCW		nastawa CW
16			18	x	dta13	PPCO		maksymalna wartosc docelowa nastawa CO
17			19	x	dta14	PPCW		maksymalna wartosc docelowa nastawa CW
18			20	x	dta15	KERR		kod blokady awaryjnej
19			21	x	dta16	KAWR		kod procedury awaryjnej
20			22	x	dta17	PP		wydatek pompy [%]
21			23	x	dta18	PG		wydatek modulatora [%]
22			24	x	dta19	rCO		temp CO wartość bez filtra wyswietlania
23			25	x	dta20	rCW		temp CW wartość bez filtra wyswietlania
24			26	x	dta21	SETP		docelowa wartosc modulacji temp. zasilania (zadana z zew. Regulatora)
25			27	x	dta22	ZW		temp. zew.
			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
		ODPOWIEDŹ	3	0x01	STATUS	Odczyt statusu urządzenia
		(negatywna)	4	0x00	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy zrodla ciepla (w przykładzie brak aktywnego zrodla ciepla)
			5	0x00	IDN			brak aktywnego zrodla ciepla

			Bajt nr	wartosc	rozkaz	Objasnienie
RPARAM			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
Parametry konfiguracyjne		ROZKAZ	3	0x03	RPARAM	Odczyt wartosci wskazanego parametru/parametrow
			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x81	IDN=0x81	Parametry konfiguracyjne
			6	0	par1
			7	0 (n)	nDta	Oczekiwana liczba bajtow odpowiedzi (0-niewyspecyfikowana)
			8	0	x

			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
		ODPOWIEDŹ	3	0x03	RPARAM
			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x81	IDN=0x81	Parametry konfiguracyjne
			6	x	PAR 1	Parametr 1
			7	x	PAR 2	Parametr 2

			n	x	PAR N	Parametr n

			Bajt nr	wartosc	rozkaz	Objasnienie
RPARAM			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
Liczba parametrow		ROZKAZ	3	0x03	RPARAM	Odczyt wartosci wskazanego parametru/parametrow
konfiguracyjnych			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x01	IDN=0x01	Liczba parametrow konfiguracyjnych

			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
		ODPOWIEDŹ	3	0x03	RPARAM
			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x01	IDN=0x01	Liczba parametrow konfiguracyjnych
			6	x	dta1	liczba parametrow konfiguracyjnych
			7	0	dta2
			8	0	dta3
			9	0	dta4

			Bajt nr	wartosc	rozkaz	Objasnienie
RPARAM			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
Wybrany parametr		ROZKAZ	3	0x03	RPARAM	Odczyt wartosci wskazanego parametru/parametrow
konfiguracji,			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
wartości graniczne			5	0x02	IDN=0x02	Wybrany parametr konfiguracji, wartości graniczne
			6	x	par1	indeks parametru

			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
		ODPOWIEDŹ	3	0x03	RPARAM
			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x02	IDN=0x02	Wybrany parametr konfiguracji, wartości graniczne
			6	x	dta1	wartosc parametru
			7	x	dta2	dozwolone minimum
			8	x	dta3	dozwolone maksimum
			9	0	dta4

			Bajt nr	wartosc	rozkaz	Objasnienie
RPARAM			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
Potwierdzenie		ROZKAZ	3	0x07	RPARAM	Odczyt wartosci wskazanego parametru/parametrow
obecnosci,			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
podstawowe			5	0x01	IDN=0x01	Potwierdzenie obecnosci na wywolanie adresem. Podstawowe informacje na temat podsystemu.
informacje
o podsystemie

			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
		ODPOWIEDŹ	3	0x07	RPARAM
			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x01	IDN=0x01	Potwierdzenie obecnosci na wywolanie adresem. Podstawowe informacje na temat podsystemu.
			6	x	dta1	identyfikator odbiornika (0x02 - kocioł atmosferyczny)
			7	x	dta2	(bit4…bit0) wersja oprogramowania wyswietlacza
			8	x	dta3	(bit4…bit0) wersja oprogramowania płytki sterujacej
			9	x	dta4	(bit4…bit0) aktualna konfiguracja (0-unico, 1-miniterm, 2-maksiterm, 3-minimaks)
			10	x	dta5	identyfikator warstwy sprzetowej, 4 młodsze bity (1-płytka UNI-02), 4 starsze bity (0-4 key, 1-7key)

			Bajt nr	wartosc	rozkaz	Objasnienie
RPARAM			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
Nastawa PCW		ROZKAZ	3	0x07	RPARAM	Odczyt wartosci wskazanego parametru/parametrow
wartosci graniczne			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x02	IDN=0x02	Nastawa PCW, wartosci graniczne

			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
		ODPOWIEDŹ	3	0x07	RPARAM
			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x02	IDN=0x02	Nastawa PCW, wartosci graniczne
			6	x	dta1	nastawa PCW
			7	x	dta2	dozwolone minimum
			8	x	dta3	dozwolone maksimum
			9	0	dta4

			Bajt nr	wartosc	rozkaz	Objasnienie
RPARAM			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
Nastawa PCO		ROZKAZ	3	0x07	RPARAM	Odczyt wartosci wskazanego parametru/parametrow
wartosci graniczne			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x03	IDN=0x03	Nastawa PCO, wartosci graniczne (zależne od wyboru ogrzewania podłogowego)

			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
		ODPOWIEDŹ	3	0x07	RPARAM
			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x03	IDN=0x03	Nastawa PCO, wartosci graniczne (zależne od wyboru ogrzewania podłogowego)
			6	x	dta1	nastawa PCO
			7	x	dta2	dozwolone minimum
			8	x	dta3	dozwolone maksimum
			9	0…1	dta4	rodzaj danej (0-nastawa PCO, 1- wsp.KT)

			Bajt nr	wartosc	rozkaz	Objasnienie
RPARAM			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
Tryb pracy		ROZKAZ	3	0x07	RPARAM	Odczyt wartosci wskazanego parametru/parametrow
wartosci graniczne			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x04	IDN=0x04	Tryb pracy , wartosci graniczne

			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
		ODPOWIEDŹ	3	0x07	RPARAM
			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x04	IDN=0x04	Tryb pracy, wartosci graniczne
			6	0…2	dta1	tryb pracy (0-zima, 1-lato, 2-off)
			7	0	dta2	dozwolone minimum
			8	2	dta3	dozwolone maksimum
			9	0	dta4

			Bajt nr	wartosc	rozkaz	Objasnienie
RPARAM			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
Stan przycisku reset		ROZKAZ	3	0x07	RPARAM	Odczyt wartosci wskazanego parametru/parametrow
			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x05	IDN=0x05	Stan przycisku reset

			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
		ODPOWIEDŹ	3	0x07	RPARAM
			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x05	IDN=0x05	Stan przycisku reset
			6	0…1	dta1	stan przycisku reset (0-off, 1-on)
			7	0	dta2
			8	0	dta3
			9	0	dta4

			Bajt nr	wartosc	rozkaz	Objasnienie
RPARAM			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
Blokada awaryjna		ROZKAZ	3	0x07	RPARAM	Odczyt wartosci wskazanego parametru/parametrow
(status specjalny urządzenia)			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x06	IDN=0x06	Blokada awaryjna

			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
		ODPOWIEDŹ	3	0x07	RPARAM
			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x06	IDN=0x06	Blokada awaryjna
			6	0…1	dta1	stan blokady awaryjnej (0-brak stanu awaryjnego, 1-wylaczenie awaryjne bez blokady (trwa procedura awaryjna), 2- wylaczenie awaryjne z blokada, 3-wyłączenie awaryjne (automatyczny powrot po usunieciu przyczyny)
			7	x	dta2	kod stanu awaryjnego
			8	0	dta3
			9	0	dta4

			Bajt nr	wartosc	rozkaz	Objasnienie
RPARAM			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
Funkcja serwisowa		ROZKAZ	3	0x07	RPARAM	Odczyt wartosci wskazanego parametru/parametrow
			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x07	IDN=0x07	Funkcja serwisowa

			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
		ODPOWIEDŹ	3	0x07	RPARAM
			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x07	IDN=0x07	Funkcja serwisowa
			6	0…3	dta1	stan funkcji serwisowej (0-nieaktywna, 1-praca na maksimum, 2-praca na minimum, 3-brak możliwości aktywacji)
			7	0	dta2
			8	0	dta3
			9	0	dta4

			Bajt nr	wartosc	rozkaz	Objasnienie
RPARAM			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
Funkcja antylegionella		ROZKAZ	3	0x07	RPARAM	Odczyt wartosci wskazanego parametru/parametrow
			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x08	IDN=0x08	Funkcja antylegionella

			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
		ODPOWIEDŹ	3	0x07	RPARAM
			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x08	IDN=0x08	Funkcja antylegionella
			6	0…2	dta1	stan funkcji antylegionella (0-nieaktywna, 1-aktywna, 2-brak możliwości aktywacji)
			7	0	dta2
			8	0	dta3
			9	0	dta4

			Bajt nr	wartosc	rozkaz	Objasnienie
RPARAM			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
Pobudzenie RT		ROZKAZ	3	0x07	RPARAM	Odczyt wartosci wskazanego parametru/parametrow
			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x09	IDN=0x09	Pobudzenie RT

			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
		ODPOWIEDŹ	3	0x07	RPARAM
			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x09	IDN=0x09	Pobudzenie RT
			6	x	dta1	stan pobudzenia RT (0-off,1-on)
			7	0	dta2
			8	0	dta3
			9	0	dta4

			Bajt nr	wartosc	rozkaz	Objasnienie
RPARAM			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
Pobudzenie CW/		ROZKAZ	3	0x07	RPARAM	Odczyt wartosci wskazanego parametru/parametrow
timera zasobnika			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x0A	IDN=0x0A	Pobudzenie CW / timera zasobnika

			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
		ODPOWIEDŹ	3	0x07	RPARAM
			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x0A	IDN=0x0A	Pobudzenie CW / timera zasobnika
			6	x	dta1	stan pobudzenia CW/timera zasobnika (0-off,1-on)
			7	0	dta2
			8	0	dta3
			9	0	dta4

			Bajt nr	wartosc	rozkaz	Objasnienie
RPARAM			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
Status interfejsu		ROZKAZ	3	0x07	RPARAM	Odczyt wartosci wskazanego parametru/parametrow
10V			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x0B	IDN=0x0B	Status interfejsu 10V

			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
		ODPOWIEDŹ	3	0x07	RPARAM
			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x0B	IDN=0x0B	Pobudzenie CW / timera zasobnika
			6	0…1	dta1	aktywnosc interfejsu 10V (0-nieaktywny, 1-aktywny)
			7	0…1	dta2	pobudzenie RT od interfejsu 10V
			8	x	dta3	nowa wartosc SETPOINT z interfejsu 10V
			9	0	dta4

			Bajt nr	wartosc	rozkaz	Objasnienie
RPARAM			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
Status interfejsu		ROZKAZ	3	0x07	RPARAM	Odczyt wartosci wskazanego parametru/parametrow
OT			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x81	IDN=0x81	Status interfejsu OT
			6	0	par1
			7	0 (8)	nDta	Oczekiwana liczba bajtow odpowiedzi (0-niewyspecyfikowana)
			8	0	x

			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
		ODPOWIEDŹ	3	0x07	RPARAM
			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x81	IDN=0x81	Status interfejsu OT
			6	0…1	dta1	EN_OT	aktywność interfejsu OT (0-nieaktywny, 1-aktywny)
			7	x	dta2	MemberID	Class 2, ID=2, identyfikator ID regulatora
			8	x	dta3	ProductVer	Class 2, ID=126, wersja regulatora
			9	x	dta4	ProductType	Class 2, ID=126, typ regulatora
			10	x	dta5	OTVer	Class 2, ID=124, wersja protokołu regulatora
			11	x	dta6	Status	Class 1, ID=0, Master status
				bt0	CH enable [ CH is disabled, CH is enabled]
				bt1	DHW enable [ DHW is disabled, DHW is enabled]
				bt2	Cooling enable [ Cooling is disabled, Cooling is enabled]
				bt3	OTC active [OTC not active, OTC is active]
				bt4	CH2 enable [CH2 is disabled, CH2 is enabled]
				bt5	Summer/winter mode [winter mode active, summer mode active]
				bt6	DHW blocking [DHW unblocked, DHW blocked]
				bt7	reserved
			12	x	dta7	Config	Class 2, ID=2, master config
				bt0	Smart Power [not implemented, implemented]
				bit1…bit7	reserved
			13	x	dta8	SETP	Class 1, ID=1, docelowa wartosc modulacji temp. zasilania

			Bajt nr	wartosc	rozkaz	Objasnienie
RPARAM			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
Wartość SETP		ROZKAZ	3	0x07	RPARAM	Odczyt wartosci wskazanego parametru/parametrow
			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x0C	IDN=0x0C	Docelowa wartosc modulacji przy grzaniu obiegu WG (SETP)

			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
		ODPOWIEDŹ	3	0x07	RPARAM
			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x0C	IDN=0x0C	Docelowa wartosc modulacji przy grzaniu obiegu WG (SETP)
			6	x	dta1	SETP	wartosc docelowa
			7	x	dta2	SETPmin	minimum wartosci docelowej
			8	x	dta3	SETPmax	maksimum wartosci docelowej (nastawa PCO)
			9	0	dta4

			Bajt nr	wartosc	rozkaz	Objasnienie
RPARAM			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
Temp zewnętrzna		ROZKAZ	3	0x07	RPARAM	Odczyt wartosci wskazanego parametru/parametrow
Reg pogodowy			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x0D	IDN=0x0D	Temp zewnetrzna, reg pogodowy

			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
		ODPOWIEDŹ	3	0x07	RPARAM
			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x0D	IDN=0x0D	Wartość temperatury zewnętrznej
			6	0…1	dta1	Aktywność czujnika (0-brak, 1-podłączony)
			7	x	dta2	Wartość temperatury zewnętrznej
			8	0…1	dta3	Aktywność regulatora (0-brak, 1-podłączony)
			9	x	dta4	Wartość współczynnika KT

			Bajt nr	wartosc	rozkaz	Objasnienie
RPARAM			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
Status interfejsów		ROZKAZ	3	0x07	RPARAM	Odczyt wartosci wskazanego parametru/parametrow
			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x0E	IDN=0x0E	Status interfejsów

			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
		ODPOWIEDŹ	3	0x07	RPARAM
			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x0E	IDN=0x0E	Status interfejsów
			6	x	dta1	flagi aktywnosci i pobudzeń
				bt0	_RT_10V	pobydzenie RT interfejsu 10V
				bt1	_EN_10V	aktywnosc interfejsu 10V (0-nieaktywny, 1-aktywny)
				bt2	_CW_OT	pobudzenie CW interfejsu OT
				bt3	_RT_OT	pobudzenie RT interfejsu OT
				bt4	_EN_OT	aktywnosc interfejsu OT (0-nieaktywny, 1-aktywny)
				bt5	_CW_LIN	pobudzenie CW interfejsu LIN
				bt6	_RT_LIN	pobudzenie RT interfejsu LIN
				bt7	_EN_LIN	aktywnosc interfejsu LIN (0-nieaktywny, 1-aktywny)
			7	x	dta2	docelowa wartosc modulacji dla grzania obiegu WG
			8	0	dta3
			9	0	dta4

			Bajt nr	wartosc	rozkaz	Objasnienie
RPARAM			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
Specjalny tryb pracy		ROZKAZ	3	0x07	RPARAM	Odczyt wartosci wskazanego parametru/parametrow
sterownika			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
(na potrzeby odbioru prod.)			5	0x0F	IDN=0x0F	Specjalny tryb pracy sterownika

			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
		ODPOWIEDŹ	3	0x07	RPARAM
			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x0F	IDN=0x0F	Specjalny tryb pracy sterownika
			6	0…0x0F	dta1	identyfikator trybu pracy (0-praca normalna, 1…15 do implementacji w przyszłości)
			7	0	dta2
			8	0	dta3
			9	0	dta4

			Bajt nr	wartosc	rozkaz	Objasnienie
RPARAM			2	0x01	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
Statystyki dla sytuacji awaryjnych		ROZKAZ	3	0x07	RPARAM	Odczyt wartosci wskazanego parametru/parametrow
			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
(wersja programu>=12)			5	0x11	IDN=0x11	Statystyki dla sytuacji awaryjnych

			2	0x01	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
		ODPOWIEDŹ	3	0x07	RPARAM
			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x11	IDN=0x11	Statystyki dla sytuacji awaryjnych
			6	x	dta1	młodszy bajt (LB) -ogolna liczba zarejestrowanych sytuacji awaryjnych
			7	x	dta2	starszy bajt (HB) -ogolna liczba zarejestrowanych sytuacji awaryjnych
			8	x	dta3	młodszy bajt (LB) -liczba sytuacji awaryjnych dla których nastapiło wyłaczenie z blokadą trwałą
			9	x	dta4	starszy bajt (HB) -liczba sytuacji awaryjnych dla których nastapiło wyłaczenie z blokadą trwałą
			10	x	dta5	stan licznika flagi serwisowej historii zdarzeń awaryjnych
				bit0…bit6	lfs	- wartość licznika flagi serwisowej historii zdarzeń awaryjnych (0…16)
				bit7	afs	- znacznik aktywnosci funkcji: flaga serwisowa (0-nieaktywny, 1-aktywny)

RPARAM
Status sterownika			bajt nr	wartosc	rozkaz	Objasnienie
z momentu wyłączenia			2	0x01	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
awaryjnego z blokadą trwałą		ROZKAZ	3	0x07	STATUS	Odczyt statusu urządzenia
(wersja programu>=12)			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy zrodla ciepla
			5	0x82	IDN	Status sterownika z momentu wyłączenia awaryjnego z blokadą trwałą
			6	0…3	par1	Nr statusu (0-najnowszy…,3-najstarszy)
			7	0 (22)(2)	nDta	Oczekiwana liczba bajtow odpowiedzi (0-niewyspecyfikowana)
			8	0	x

			2	0x01	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
		ODPOWIEDŹ	3	0x07	STATUS	Odczyt statusu urządzenia
		dla	4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy zrodla ciepla
		LB!=0	5	0x82	IDN	Status sterownika z momentu wyłączenia awaryjnego z blokadą trwałą
			6	x	LB_lo	młodszy bajt (LB) - nr systuacji awaryjnej z blokada dla ktorej nastapil zapis statusu
			7	x	LB_hi	starszy bajt (HB) - nr systuacji awaryjnej z blokada dla ktorej nastapil zapis statusu
			8	x	dta1
				bt0	_BLOK	blokada awaryjna
				bt1	_TRYB_1F	tryb jednofunkcyjny
				bt2	_PLMCO	plomien CO
				bt3	_PLMCW	plomien CW
				bt4	_FKSRV	funkcja serwisowa
				bt5	_ANTYL	funkcja antylegionella
				bt6	_KNFPRC	flaga aktywnosci procedury konfiguracji
				bt7	_ENKNF	zezwolenie na wejscie do konfiguracji
			9	x	dta2
				bt0	_TdzCW	znacznik realizacji temp dyz. CW
				bt1	_TdzCO	znacznik realizacji temp dyz. CO
				bt2	_MSG	znacznik realizacji proc awaryjnej
				bt3	_ERR	znacznik wylaczenia awaryjnego
				bt4	_L3	znacznik blokady L3
				bt5	_PGD	znacznik aktywnosci funkcji pogodowej
				bt6	_OBGCO	aktywny (PRACA) obieg CO
				bt7	_OBGCW	aktywny (PRACA) obieg CW
			10	x	dta3
				bt0	_ErrCW	error CW
				bt1	_ErrCO	error CO
				bt2	_ErrCS	error CS
				bt3	_CSnmt	znacznik zamontowania czujnika cisnienia
				bt4	_F_ZIMA	znacznik zima
				bt5	_F_LATO	znacznik lato
				bt6	_F_OFF	znacznik OFF
				bt7	_TTRB	znacznik pracy w trybie TURBO
			11	x	dta4
				bt0	_ErrIN	error IN
				bt1	_PMP_PWM	znacznik trybu pracy z pompa PWM
				bt2	_ZCFM	stan zworki konfiguracyjnej
				bt3	_VNT_ON	stan pracy wentylatora
				bt4	_ROZ	znacznik akywnej procedury rozruchu
				bt5	_TIM_ZAS	znacznik pobudzenia CW/stan na wejsciu timera zasobnika
				bt6	_POB_RT	pobydzenie RT
				bt7	x
			12	x	dta5
				bt0	x
				bt1	_POP_FN	stan poprzedni przelacznika funkcji (0-zima,1-lato)
				bt2	_TMP_ZW	aktywnosc czujnika temperatury zewnetrznej
				bt3	x
				bt4	_PMP_ON	stan pracy pompy (0-postoj, 1-paraca)
				bt5	_KCOCW	zawor 3d (0-obieg CW, 1-obieg CO)
				bt6	_PRZ_CO2	styk czujnika przeplywu CO (0-rozwarty, 1-zwarty)
				bt7	_GRZ_ON	pobudzenie modułu kontroli plomienia (0-postoj, 1-paraca)
			13	x	dta6
				bt0	_STK_RT	styk wejscia pobudzenia RT/obni?enie nocne (0-rozwarty, 1-zwarty)
				bt1	_STK_CW	styk wejscia pobudzenia CW/timer zasobnika (0-rozwarty, 1-zwarty)
				bt2	_CIG_NO	styk czujnika ciagu NO (0-rozwarty, 1-zwarty)
				bt3	_CIG_NC	styk czujnika ciagu NC (0-rozwarty, 1-zwarty)
				bt4	_STK_STB	styk czujnika STB (0-rozwarty, 1-zwarty)
				bt5	_MOD_CON	ciaglosc obwodu modulatora (0-rozwarty, 1-zwarty)
				bt6	x
				bt7	x
			14	x	dta7	CO		temp CO wartość bez filtra wyswietlania
			15	x	dta8	CW		temp CW wartość bez filtra wyswietlania
			16	x	dta9	CS		cisnienie CO
			17	x	dta10	IN		temp IN
			18	x	dta11	PCO		nastawa CO
			19	x	dta12	PCW		nastawa CW
			20	x	dta13	PPCO		maksymalna wartosc docelowa nastawa CO
			21	x	dta14	PPCW		maksymalna wartosc docelowa nastawa CW
			22	x	dta15	KERR		kod blokady awaryjnej
			23	x	dta16	KAWR		kod procedury awaryjnej
			24	x	dta17	PP		wydatek pompy [%]
			25	x	dta18	PG		wydatek modulatora [%]
			26	x	dta19	SETP		docelowa wartosc modulacji temp. zasilania (zadana z zew. Regulatora)
			27	x	dta20	ZW		temp. zew.
			2	0x01	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
		ODPOWIEDŹ	3	0x07	STATUS	Odczyt statusu urządzenia
		dla	4	0x00	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy zrodla ciepla (w przykładzie brak aktywnego zrodla ciepla)
		LB==0	5	0x82	IDN	Status sterownika z momentu wyłączenia awaryjnego z blokadą trwałą
			6	0	LB_l	młodszy bajt licznika wyłączeń awaryjnych z blokadą
			7	0	LB_h	starszy bajt licznika wyłączeń awaryjnych z blokadą

RPARAM
Historia sytuacji awaryjnych			bajt nr	wartosc	rozkaz	Objasnienie
			2	0x01	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
		ROZKAZ	3	0x07	STATUS	Odczyt statusu urządzenia
(wersja programu>=12)			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy zrodla ciepla
			5	0x83	IDN	Historia sytuacja awaryjnych
			6	0	par1
			7	0	nDta	Oczekiwana liczba bajtow odpowiedzi (0-niewyspecyfikowana)
			8	0	x

			2	0x01	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
		ODPOWIEDŹ	3	0x07	STATUS	Odczyt statusu urządzenia
		dla	4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy zrodla ciepla
		LB!=0	5	0x83	IDN	Historia sytuacji awaryjnych
			6	x	LB_lo	młodszy bajt (LB) - nr ostatniej systuacji awaryjnej
			7	x	LB_hi	starszy bajt (HB) - nr ostatniej systuacji awaryjnej
			8	x	dta1	kod ostatniej systuacji awaryjnej (najnowsze zdarzenie)
				bit7…bit6	stan blokady awaryjnej: 1-wylaczenie awaryjne bez blokady (trwa procedura awaryjna), 2- wylaczenie awaryjne z blokada
				3-wyłączenie awaryjne (automatyczny powrot po usunieciu przyczyny)
				bit5…bit0	kod stanu awaryjnego
			9	x	dta2	kod przedostatniej systuacji awaryjnej (zdarzenie poprzedzające najnowsze zdarzenie)
			…	…	…
			n (max 24)	x	dtan(mx dta16)	kod pierwszej systuacji awaryjnej (zdarzenie n poprzedzające zdarzenie n-1)
			2	0x01	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
		ODPOWIEDŹ	3	0x07	STATUS	Odczyt statusu urządzenia
		dla	4	0x00	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy zrodla ciepla (w przykładzie brak aktywnego zrodla ciepla)
		LB==0	5	0x83	IDN	Historia sytuacji awaryjnych
			6	0	LB_lo	młodszy bajt (LB) - nr ostatniej systuacji awaryjnej
			7	0	LB_hi	starszy bajt (HB) - nr ostatniej systuacji awaryjnej

			Bajt nr	wartosc	rozkaz	Objasnienie
RPARAM			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
Liczba godzin pracy		ROZKAZ	3	0x07	RPARAM	Odczyt wartosci wskazanego parametru/parametrow
			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x12	IDN=0x12	Liczba godzin pracy

			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
		ODPOWIEDŹ	3	0x07	RPARAM
			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x12	IDN=0x12	Liczba godzin pracy
			6	x	dta1	młodszy bajt (LB) - liczba godzin pracy
			7	x	dta2	starszy bajt (HB) - liczba godzin pracy
			8	0	dta3
			9	0	dta4

## (W)Źródło_ciepła_-_kocioł_kond_
				bajt 0	START:	0x00
				bajt 1	NDTA:	rozmiar ramki (bajty)

				bajt 2	EXIDO:	BIT7…BIT6=nr odb	BIT5…BIT0=identyfikator odb.

				bajt 3	ROZKAZ:	BIT7 = W/R	BIT5…BIT3=SUB	BIT2…BIT0=KOM

				bajt 4	ADR:	X X X	BIT4…BIT0=adres wew.

				bajt 5	IDN:	X	BIT6…BIT0=IDN

			Bajt nr	wartosc	rozkaz	Objasnienie
WPARAM			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
Zapis parametru konfiguracji		ROZKAZ	3	0x83	RPARAM	Zapis wartosci wskazanego parametru/parametrow
			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x01	IDN=0x01	Zapis parametru konfiguracji
			6	x	par1	indeks parametru
			7	x	par2	nowa wartosc parametru

			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
		ODPOWIEDŹ	3	0x83	RPARAM
			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x01	IDN=0x01	Zapis parametru konfiguracji

			Bajt nr	wartosc	rozkaz	Objasnienie
WPARAM			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
Zapisz nastawę PCW		ROZKAZ	3	0x87	RPARAM	Zapis wartosci wskazanego parametru/parametrow
			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x01	IDN=0x01	Zapisz nastwę PCW
			6	x	par1	nowa wartość PCW

			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
		ODPOWIEDŹ	3	0x87	RPARAM
			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x01	IDN=0x01	Zapisz nastwę PCW

			Bajt nr	wartosc	rozkaz	Objasnienie
WPARAM			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
Zapisz nastwę PCO		ROZKAZ	3	0x87	RPARAM	Zapis wartosci wskazanego parametru/parametrow
			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x02	IDN=0x02	Zapisz nastwę PCO
			6	x	par1	nowa wartość PCO

			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
		ODPOWIEDŹ	3	0x87	RPARAM
			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x02	IDN=0x02	Zapisz nastwę PCO

			Bajt nr	wartosc	rozkaz	Objasnienie
WPARAM			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
Zapisz tryb pracy		ROZKAZ	3	0x87	RPARAM	Zapis wartosci wskazanego parametru/parametrow
			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x03	IDN=0x03	Zapisz tryb pracy
			6	0…2	par1	nowy tryb pracy (0-zima, 1-lato, 2-off)

			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
		ODPOWIEDŹ	3	0x87	RPARAM
			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x03	IDN=0x03	Zapisz tryb pracy

			Bajt nr	wartosc	rozkaz	Objasnienie
WPARAM			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
Chwilowa aktywacja		ROZKAZ	3	0x87	RPARAM	Zapis wartosci wskazanego parametru/parametrow
przycisku reset			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x04	IDN=0x04	Chwilowa aktywacja przycisku reset

			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
		ODPOWIEDŹ	3	0x87	RPARAM
			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x04	IDN=0x04	Chwilowa aktywacja przycisku reset

			Bajt nr	wartosc	rozkaz	Objasnienie
WPARAM			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
Zniesienie blokady awaryjnej		ROZKAZ	3	0x87	RPARAM	Zapis wartosci wskazanego parametru/parametrow
(wylaczona prze zdalnym dost.)			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x05	IDN=0x05	Zniesienie blokady awaryjnej
			6	0xAA	par1	kod inicjujący

			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
		ODPOWIEDŹ	3	0x87	RPARAM
			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x05	IDN=0x05	Zniesienie blokady awaryjnej

			Bajt nr	wartosc	rozkaz	Objasnienie
WPARAM			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
Sterowanie funkcją serwisową		ROZKAZ	3	0x87	RPARAM	Zapis wartosci wskazanego parametru/parametrow
			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x06	IDN=0x06	Sterowanie funkcją serwisową
			6	0…2	par1	nowy stan funkcji serwisowej (0-deaktywacja, 1-praca na maksimum, 2-praca na minimum)

			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
		ODPOWIEDŹ	3	0x87	RPARAM
			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x06	IDN=0x06	Sterowanie funkcją serwisową

			Bajt nr	wartosc	rozkaz	Objasnienie
WPARAM			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
Sterowanie funkcją		ROZKAZ	3	0x87	RPARAM	Zapis wartosci wskazanego parametru/parametrow
antylegionella			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x07	IDN=0x07	Sterowanie funkcją antylegionella
			6	0..1	par1	nowy stan funkcji antylegionella (0-deaktywacja, 1-aktywacja)

			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
		ODPOWIEDŹ	3	0x87	RPARAM
			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x07	IDN=0x07	Sterowanie funkcją antylegionella

			Bajt nr	wartosc	rozkaz	Objasnienie
WPARAM			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
Zdalne pobudzenie RT		ROZKAZ	3	0x87	RPARAM	Zapis wartosci wskazanego parametru/parametrow
			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x08	IDN=0x08	Zdalne pobudzenie RT
			6	0…1	par1	nowy stan pobudzenia (0-off, 1-on)

			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
		ODPOWIEDŹ	3	0x87	RPARAM
			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x08	IDN=0x08	Zdalne pobudzenie RT

			Bajt nr	wartosc	rozkaz	Objasnienie
WPARAM			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
Zdalne pobudzenie		ROZKAZ	3	0x87	RPARAM	Zapis wartosci wskazanego parametru/parametrow
od timera zasobnika			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x09	IDN=0x09	Zdalne pobudzenie od timera zasobnika
			6	0...1	par1	nowy stan pobudzenia (0-off, 1-on)

			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
		ODPOWIEDŹ	3	0x87	RPARAM
			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x09	IDN=0x09	Zdalne pobudzenie od timera zasobnika

			Bajt nr	wartosc	rozkaz	Objasnienie
RPARAM			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
Specjalny tryb pracy		ROZKAZ	3	0x87	RPARAM	Zapis wartosci wskazanego parametru/parametrow
sterownika			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
(na potrzeby odbioru prod.)			5	0x0A	IDN=0x0A	Specjalny tryb pracy sterownika
			6	0xAA	par1	kod inicjujący
			7	0…0x0F	dta1	identyfikator trybu pracy (0-praca normalna, 1…15 do implementacji w przyszłości)

			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
		ODPOWIEDŹ	3	0x07	RPARAM
			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x0A	IDN=0x0A	Specjalny tryb pracy sterownika

			Bajt nr	wartosc	rozkaz	Objasnienie
RPARAM			2	0x01	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
Zerowanie licznika		ROZKAZ	3	0x87	RPARAM	Odczyt wartosci wskazanego parametru/parametrow
flagi serwisowej historii			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
zdarzeń awaryjnych			5	0x0B	IDN=0x0B	Zerowanie licznika flagi serwisowej historii zdarzen awaryjnych

			2	0x01	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
		ODPOWIEDŹ	3	0x87	RPARAM
			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x0B	IDN=0x0B	Zerowanie licznika flagi serwisowej historii zdarzen awaryjnych

			Bajt nr	wartosc	rozkaz	Objasnienie
RPARAM			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
Zerowanie liczby godzin pracy		ROZKAZ	3	0x07	RPARAM	Odczyt wartosci wskazanego parametru/parametrow
			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x0C	IDN=0x0C	Zerowanie liczby godzin pracy

			2	0x02	EXIDO	Nr odbiornika, identyfikator
		ODPOWIEDŹ	3	0x07	RPARAM
			4	0	ADR=0	ADR=0 - zapytanie dotyczy źródła ciepła
			5	0x0C	IDN=0x0C	Zerowanie liczby godzin pracy