ul.Wałbrzyska 18A 58-160 Świebodzice / tester sp. z o.o.
SzWT-.................. / wydanie ................... / SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE / Na panele sterowania z uniwersalną płytą sterowania do kotłów gazowych centralnego ogrzewania / Oznaczenie typu: / Monotermiczny z otwartą komorą – UNI02 MAJ1Zxx / Monotermiczny z zmkniętą komorą – UNI02 MTJ1Zxx / Bitermiczny z otwartą komorą– UNI02 BAJ0P0x / Bitermiczny z zamkniętą komorą – UNI02 BTJ0P0x / Bitermiczny z otwartą komorą – UNI02 BAJ0P1x / Bitermiczny z zamkniętą komorą – UNI02 BTJ0P1x / Monotermiczny z otwartą komorą – UNI02 MAJ1Pxx / Monotermiczny z zmkniętą komorą – UNI02 MTJ1Pxx / Wersja oprogramowania 16 / XI / 04/2011
Opracował:	Kierownik działu TT	mgr inż. Sławomir Wierzbicki	Data i podpis
Sprawdził:	Konstruktor	mgr inż. Paweł Dudek	Data i podpis
Zatwierdził:	Prezes	mgr inż. Tadeusz Hajnowski	Data i podpis

##### Spis treści:

# 1. WSTĘP.
Panel sterowania powinien być zaprojektowany zgodnie z następującymi Standardami Europejskimi:
PN-EN 298/2003 -	Automatyczne układy sterowania do palników gazowych i urządzeń spalających gaz
PN-EN 60730-1:2002	-	Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego
Zintegrowany panel sterowania musi zapewnić wszelkie zasady bezpieczeństwa i regulacji, niezbędne do sterowania atmosferycznymi kotłami gazowymi centralnego ogrzewania, zarówno przepływowymi jak i zasobnikowymi.
Obudowa sterownika powinna zapewnić I klasę ochrony przed porażeniem elektrycznym wg PN-EN 60335-1 po zamontowaniu w gotowym wyrobie.
Szczegółowe wymagania techniczne określają szczegóły konstrukcyjno-funkcjonalne obowiązujące przy opracowaniu konstrukcji panelu oraz w procesie jego odbioru.

# 2. DOKUMENTY odkreślające SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA KONKRETNEGO TYPU KOTŁA
Dla każdego typu kotła wyposażonego w panel sterowania rodziny UNI02 obowiązują następujące szczegółowe wymagania techniczne:
L.p.	Nazwa ster.	Oznaczenie typu	Dokument SzWT
1.	Unico	UNI02 MAJ1Zxx, UNI02 MTJ1Zxx	SzWT-03/2011
2.	MiniTerm / MaxiTerm	UNI02 BAJ0P0x, UNI02 BTJ0P0x / UNI02 BAJ0P1x, UNI02 BTJ0P1x	SzWT-01/2011
3.	MiniMax Dynamic	UNI02 MAJ1Pxx, UNI02 MTJ1Pxx	SzWT-02/2011

Tab. 1. Obowiązujące dokumenty SzWT dla określonych typów kotła
# 3. KONFIGURACJA STEROWNIKA Z UNIWERSALNĄ PŁYTĄ STEROWANIA.

Uniwersalną płytę sterowania (z zamontowaną zworką konfiguracyjną CM) można konfigurować do współpracy z dowolnym z wymienionych powyżej typów kotła. Wybór trybu pracy sterownika determinuje jego zachowanie zgodne z wymogami zawartymi w SzWT dla wybranego typu kotła, Wyjątek stanowi tutaj procedura konfiguracji której algorytm umożliwia wprowadzenie sterownika w tryb pracy odpowiedni dla kotła na którym zamontowany został panel sterowania.

## 3.1. Programowane parametry układu sterowania.

Za pomocą procedury programowej możliwa jest zmiana następujących parametrów układu sterowania:
Lp.	Parametr	Przyjmowane wartości	Uwagi
1.	„P01” = moc startowa	0 ÷ 99 (100 kroków od min do max.) / domyślnie 40
2.	„P02” = moc max.dla W.U.	0 ÷ 99 (100 kroków od min do max.) / domyślnie 99
3.	„P03” = moc max. dla W.G.	0 ÷ 99 (100 kroków od min do max.) / domyślnie 99
4.	„P04” = wybór rodzaju gazu	0 / 1 (0 – ziemny, 1 – płynny) / domyślnie 0
5.	„P05” = tryb pracy funkcji „Anty-Legionella”	0 / 1 (0-tryb ręczny, 1-tryb automatyczny) / domyślnie 0	Parametr widoczny dla kotłów 1 funkcyjnych (1F)
6.	„P06” = wybór typu kotła	0 / 1 / 2 / 3 / 0 – Unico (Monotermiczny 1) / 1 – MiniTerm (Bitermiczny 1) / 2 – MaxiTerm (Bitermiczny 2) / 3 – MiniMax Dynamic (Monotermiczny 2) / domyślnie 3	Parametr aktywny przy wyciągniętej zworce CM
7.	„P07” = rodzaj obiegu WG	0 / 1 (0-otwarty, 1-zamknięty) / domyślnie 1
8.	„P08” = rodzaj ogrzewania	0 / 1 (0-tradycyjne, 1-podłogowe) / domyślnie 0
9.	„P09” = rodzaj czujnika ciśnienia	0 / 1 / 0 – Uz=18V, (0.5V=0bar, 3,5V=4bar) / 1 – Uz=5V, (0.5V=0bar, 2,5V=4bar) / domyślnie 0	Wyprowadzenia: / 0 - gniazdo M10 / 1 - gniazdo M12
10.	„P10” = rodzaj pompy	0/1 (0-tradycyjna, 1-z modulacja PWM) / domyślnie 0	(opcja – dotyczy płyt z zamontowanym gniazdem M14)
11.	„P11” = ΔT dla pompy z modulacja PWM	5÷25°C / domyślnie 6	Parametr widoczny dla P10=1 i P07=1
12.	„P12” = minimalny wydatek pompy	15÷100% / domyślnie 50	Parametr widoczny dla P10=1 i P07=1
13.	„P13” = maksymalny wydatek pompy	25÷100% / domyślnie 100	Parametr widoczny dla P10=1
14.	„P14” = maksymalny wydatek pompy dla obiegu WU (obowiązuje przy P6=0)	25÷100% / domyślnie 100	Parametr widoczny dla P10=1 i P6=0
15.	„P15” = parametr histerezy dla warunku wyłączenia przy pracy w obiegu WG	0÷15 / domyślnie 5
16.	„P16” = temperatura WG w trakcie grzania WU w zasobniku (obowiązuje przy P6=0)	70÷89 / domyślnie 89	Parametr widoczny dla P6=0
17.	„P17” = wartość przesunięcia równoległego krzywej grzania regulatora pogodowego	0÷20 / domyślnie 0	Parametr widoczny dla P19=1 lub P19=2
18.	„P18” = wartość graniczna temp. zasilania	40÷85°C dla P08=0 lub 35÷55°C dla P08=1 / domyślnie 85
19.	„P19” = tryb pracy wbudowanego regulatora pogodowego	0÷2 / 0 - wyłączony / 1 – praca z regulatorem pokojowym, / 2 – praca z regulatorem pokojowym (jak dla P19=1, ale bez możliwości zdalnej dezaktywacji regulatora pogodowego przez regulator pokojowy) / domyślnie 1
20.	„P20” = Wybór punktu wyłączenia i załączenia dla WU	0÷1 / 0 – Punkt wyłączenia: / Temp. W.U ≥ 65 °C / Punkt załączenia: / Temp. W.U < 64 °C / 1 - Punkt wyłączenia: / Temp. W.U jest ≥ nastawa W.U.+ 5°C / Punkt załączenia: / Temp. W.U jest ≤ nastawa W.U.- 1°C / domyślnie 0	Parametr widoczny dla P6=3
21.	„P21” = Wybór źródła pobudzenia: „Timer zasobnika”	0÷1 / 0 – z wejścia na płycie sterującej lub poleceniem z interfejsu LIN albo OT / 1 – tylko z wejścia na płycie sterującej / domyślnie 0	Parametr widoczny dla P6=0

Tab. 2. Programowane parametry układu sterowania

## 3.2. Procedura programowania parametrów układu sterowania.

Procedura konfiguracji opisana została w załączniku opisującym interfejs użytkownika urządzenia.