ul.Wałbrzyska 18A 58-160 Świebodzice / tester sp. z o.o.
SzWT-.................. / wydanie ................... / SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE / Na panel sterowania do kotłów gazowych centralnego ogrzewania / Oznaczenie typu: / Dwufunkcyjny, kondensacyjny – UNI-02 / Wersja oprogramowania 15 / XVIII / 02/2012
Opracował:	Kierownik działu TT	mgr inż. Sławomir Wierzbicki	Data i podpis
Sprawdził:	Konstruktor	mgr inż. Paweł Dudek	Data i podpis
Zatwierdził:	Prezes	mgr inż. Tadeusz Hajnowski	Data i podpis

Spis treści:

# 1. WSTĘP.
Panel sterowania powinien być zaprojektowany zgodnie z następującymi Standardami Europejskimi:
PN-EN 298:2007 -	Automatyczne układy sterowania do palników gazowych i urządzeń spalających gaz
PN-EN 60730-1:2012	-	Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego
Zintegrowany panel sterowania musi zapewnić wszelkie zasady bezpieczeństwa i regulacji, niezbędne do sterowania kondensacyjnymi kotłami gazowymi centralnego ogrzewania, zarówno przepływowymi jak i zasobnikowymi.
Obudowa sterownika powinna zapewnić I klasę ochrony przed porażeniem elektrycznym wg PN-EN 60335-1 po zamontowaniu w gotowym wyrobie.
Poniższe wymagania określają szczegóły konstrukcyjno-funkcjonalne obowiązujące przy opracowaniu konstrukcji panelu oraz w procesie jego odbioru.

# 2. DANE OGÓLNE I PARAMETRY STEROWNIKA.
## 2.1. Rodzaje kotłów, z którymi współpracuje panel sterowania.
Panel powinien współpracować z urządzeniami wymienionymi w Tab.1.
Rodzaj kotła	Symbol zastępczy	Wymiennik ciepła	Wym. Dodatkowy	Obieg wody	Zawór trójdrożny
Kondensacyjny, dwufunkcyjny	F6	Monotermiczny	Płytowy	W.G. / W.U.	Sterowany elektrycznie

Tab. 1. Kotły, z którymi współpracuje panel sterowania.

## 2.2. Zespoły wykonawcze.
Panel sterowania musi dawać możliwość podłączenia do urządzeń wykonawczych o parametrach jak w Tab.2.
Lp.	Nazwa	Producent	Parametry	Uwagi
1.	Wentylator	FIME PX128, Honeywell FPE4200A	230V / 50Hz	Wentylator z modulacją prędkości obrotowej i sygnałem zwrotnym informacji o tej prędkości.
2.	Pompa / Jednokierunkowa	Wilo RSL 15/5	230V / 50Hz	Pompa tradycyjna
3.	Pompa / Jednokierunkowa	Wilo RS 15/6 PWM	230V / 50Hz / Upwm=5V / Ipwm=5mA	Pompa z modulacją prędkości obrotowej
4.	Zawór gazowy	Honeywell VK4115V	230VRAC / 50Hz
5.	Czujnik przekroczenia temp. wody grzewczej	Eurogroup lub Elmwood	24Vdc, 10mA	Styk rozwarty, gdy temp. na nim przekroczy graniczną wartość bezpieczeństwa
6.	Zabezp. przed wylotem spalin do pomieszczenia	Eurogroup lub Elmwood	24Vdc, 10mA	Styk rozwarty, gdy nastąpiło przekroczenie temp. 65 oC lub 75 oC
7.	Analogowy czujnik ciśnienia wody	Hube, Type Mu 505 91540		Sygnał analogowy
8.	Czujnik przepływu wody użytkowej	FARO S.R.L Typ FS17	24Vdc, 10mA	Czujnik dwustanowy
9.	Pokojowy regulator temp.		Uz= 12V DC / Imax=50 mA	Regulator tradycyjny (styk NO)
10.	Czujnik NTC wody użytkowej (W.U.)	Catobo model CT50	R=10k, =3977	Kompatybilny z T7335C (Honeywell)
11.	Czujnik NTC wody grzewczej (W.G.)	Catobo model CT50	R=10k, =3977	Kompatybilny z T7335C (Honeywell)
12.	Czujnik NTC wody grzewczej na powrocie (powrót W.G.)	Catobo model CT50	R=10k, =3977	Kompatybilny z T7335C (Honeywell)
13.	Czujnik NTC temperatury zewn.	Kromschroder ASF 679-019	R=10k, =3977	Kompatybilny z T7335C (Honeywell)
14	Czujnik przepływu WG	SIKA typ 315	Styk 24V DC	Aktywny przy konfiguracji na obieg otwarty. / Styk zwarty oznacza przepływ WG

Tab. 2. Zestawienie urządzeń wykonawczych i ich parametry.
## 2.3. Interfejs użytkownika.
Panel sterowania powinien zapewniać użytkownikowi wygodną i przejrzystą obsługę – jego podstawowe elementy zamieszczono w zgodnie Tab.3:
Lp.	Urządzenie	Symbol	Zastosowanie
1.	Przycisk	OFF/RESET	Wyłączenie/właczenie sterownika, przycisk RESET
2.	Przycisk	SET	Wejście w tryb modyfikacji nastaw, uruchomienie zaawansowanych funkcji sterownika
3.	Przycisk	+	Zwiekszenie wartości nastawy, podgląd cisnienia WG
4.	Przycisk	-	Zmniejszenie wartości nastawy
5.	Wyświetlacz (LCD)	DSP	Wyświetlanie temperatury / ciśnienia / kodu awaryjnego / parametrów programu, stanów pracy sterownika
Szczegółowy opis interfejsu użytkownika zamieszczono w innym dokumencie

Tab. 3. Interfejs użytkownika.
## 2.4. Podstawowe parametry płyty sterowania.

Płyta sterująca powinna posiadać następujące parametry (Tab.4):
Lp.	Opis	Parametry
1.	Napięcie zasilania	VAC 230V (+10% / -15%) 50-60 Hz
2.	Temperatura pracy	-20 - +60 oC
3.	Temperatura przechowywania	-20 - +80 oC
4.	Wilgotność powietrza	Max. 90%
5.	Klasa ochrony p. por.	IP00
6.	Zabezpieczenie prądowe	2.5A
7.	Czas bezpieczeństwa Tbzp	10sek.

Tab. 4. Podstawowe parametry płyty sterowania.
## 2.5. Parametry robocze układu sterowania.
### 2.5.1. Termoregulacja wody grzewczej W.G.
Lp.	Opis	Parametr
1.	Zakres nastawy W.G dla ogrzewania tradycyjnego	40 ÷ P29 °C / Gdzie 40≤P29≤80
2.	Zakres nastawy W.G dla ogrzewania podłogowego	25 ÷ P29 °C / Gdzie 25≤P29≤55
3.	Punkt wyłączenia W.G. / (nie więcej niż 85°C dla ogrzewania tradycyjnego i 60°C dla podłogowego)	≥ nastawa W.G*.+P20
4.	Punkt załączenia W.G.	≤ nastawa W.G*.– 5 °C
5.	Punkt wyłączenia W.G. przy termoregulacji z czujnikiem zewnętrznym / (nie więcej niż 85°C dla ogrzewania tradycyjnego i 60°C dla podłogowego)	≥ wyznaczona wymagana temp. W.G. + P20
6.	Punkt załączenia W.G. przy termoregulacji z czujnikiem zewnętrznym	≤ wyznaczona wymagana temp. W.G. - 5 °C
7.	Zakres regulacji współczynnika Kt	0 ÷ 9.9
8.	Czas wybiegu pompy	180s
9.	Punkt temperaturowy wyłączenia pompy (W.G.)	≤ nastawa W.G*.– 5 °C
10.	Czas blokady „L3” zabezpieczający przed cyklicznym włączaniem-wyłączaniem pompy	patrz parametr P25 / (domyślnie 3 min)

*)Dla nieaktywnych interfejsów 10V,OT,LIN nastawa WG równa jest nastawie z nastawnika panelu sterownika. Gdy dowolny z wymienionych interfejsów jest aktywny, to nastawa WG równa jest wartości oczekiwanej uzyskanej z interfejsu, a nastawnik na sterowniku pełni funkcję maksymalnej granicy temperaturowej dla obiegu WG.
Tab. 5. Parametry regulacji W.G.

### 2.5.2. Termoregulacja wody użytkowej W.U.
Lp.	Opis	Parametr
1.	Zakres nastawy W.U.	30 ÷ 60 °C
2.	Punkt wyłączenia W.U.	Dla P30=0: / ≥ 65 °C / Dla P30=1: / ≥ nastawa W.U.+ 5°C
3.	Punkt załączenia W.U.	Dla P30=0: / < 64 °C / Dla P30=1: / ≤ nastawa W.U.- 1°C
4.	Punkt wyłączenia dla W.G. podczas pracy W.U.	≥ 91 °C
5.	Punkt załączenia dla W.G. podczas pracy W.U.	≤ 87 °C
6.	Minimalny czas wybiegu pompy	20s
7.	Maksymalny czas wybiegu pompy	180s
8.	Punkt temperaturowy wyłączenia pompy (W.G.)	≤ 87 °C
9.	Blokada grzania dla obiegu W.G	15s

Tab. 6. Parametry regulacji W.U.

### 2.5.3. Parametry regulacji funkcji serwisowej „Kominiarz”.
Lp.	Opis	Parametr
1.	Punkt wyłączenia dla W.G. podczas pracy serwisowej dla ogrzewania tradycyjnego (parametr P08=0)	≥ 83 °C
2.	Punkt załączenia dla W.G. podczas pracy serwisowej dla ogrzewania tradycyjnego (parametr P08=0)	≤ 73 °C
3.	Punkt wyłączenia dla W.G. podczas pracy serwisowej dla ogrzewania podłogowego (parametr P08=1)	≥ 58 °C
4.	Punkt załączenia dla W.G. podczas pracy serwisowej dla ogrzewania podłogowego (parametr P08=1)	≤ 48 °C
5.	Maksymalny czas aktywności funkcji	60min

Tab. 7. Parametry regulacji W.G. w funkcji serwisowej.

### 2.5.4. Funkcja antyzamarzaniowa.
Lp.	Opis	Temp. [oC]
	Punkt wyłączenia dla W.G. przy którym kocioł wyłącza funkcję antyzamarzaniową	≥ 20
	Punkt załączenia dla W.G. przy którym kocioł uruchamia funkcję antyzamarzaniową	≤ 8

Tab. 8. Parametry regulacji w funkcji antyzamarzaniowej.

### 2.5.5. Pozostałe parametry modułu sterowania.
Lp.	Opis	Parametr	Lp.	Opis	Parametr
1.	Czas przytrzymania przycisku „Reset” do wykasowania stanu awaryjnego.	1s	15.	Przerwa czasowa pomiędzy kolejnymi próbami zapalenia gazu przy stwierdzanym braku obecności płomienia	15s
2.	Czas wyświetlania nastawy temperatury W.G. lub W.U.	5s	16.	Czas pracy pompy dla ochrony przed zablokowaniem.	180s
3.	Max. czas oczekiwania na sygnał z czujnika prędkości obrotowej wentylatora do wyłączenia z blokadą trwałą.	5s	17.	Okres załączania pompy dla ochrony pompy przed zablokowaniem	24h
4.	Czas oczyszczania dodatkowego (wybieg wentylatora z prędkością odpowiadającą granicy minimalnej obrotów)	15s	18.	Minimalny zakres temperatury dla czujnika zewnętrznego	-35 / + 50 °C
5.	Maksymalny czas w którym można aktywować funkcję programowania parametrów po włączeniu zasilania sterownika	20s	19.	Zakres nastawy mocy startowej	Min. ÷ Max. / wydatku / modulatora
6.	Maksymalny czas aktywności funkcji programowania	10 min	20.	Zakres nastawy mocy dla trybu W.U.	Min. ÷ Max. / wydatku / modulatora
7.	Tolerancja temperatury	± 3 °C	21.	Zakres nastawy mocy dla trybu W.G.	Min. ÷ Max. / wydatku / modulatora
8.	Maksymalny błąd nastaw temperatury.	± 3 °C	22.	Minimalne ciśnienie wody W.G. zezwalające na pracę palnika. / UWAGA - obowiązuje tylko w obiegu zamkniętym ( parametr P07 = 1).	0,5 bar
9.	Czas podtrzymania mocy startowej po wykryciu płomienia przy grzaniu obiegu W.G.	par. P24	23.	Maksymalne ciśnienie wody W.G. zezwalające na pracę palnika	2,8 bar
10.	Maksymalna liczba prób zapalenia gazu przy stwierdzanym braku obecności płomienia	3	24.	Tolerancja czasów	± 5 %
11.	Minimalny czas rozwarcia styków czujnika przepływu WG po którym stwierdza się brak przepływu WG	3s	25.	Czas pracy pompy w obiegu W.U. dla ochrony przed zablokowaniem zaworu 3dr.	15s
12.	Czas próby po którym dla zwartych styków czujnika przepływu WG, przy wyłączonej pompie stwierdza się uszkodzenie czujnika przepływu WG.	5s	26.	Okres załączania pompy dla ochrony zaworu 3dr. przed zablokowaniem	48h
13.	Maksymalny czas oczekiwania na zwarcie styków czujnika przepływu WG po stwierdzonym stanie braku przepływu WG.	240s	27.	Maksymalna liczba następujących po sobie sytuacji awaryjnych E1 po wcześniejszym wykryciu płomienia.	5
14.	Czas podniesienia mocy minimalnej po zakończeniu procedury startowej przy grzaniu obiegu W.G.	5s	28.	Czas pracy urządzenia bez wystąpienia sytuacji awaryjnej E1, po którym zerowany jest licznik jej wystąpień.	60s

Tab. 9. Pozostałe parametry modułu sterowania.
# 3. FUNKCJE STEROWNIKA.
## 3.1. Priorytety funkcji.
Lp.	Realizowana funkcja	Tryby pracy urzadzenia
	Blokada kotła (trwała – reset manualny)	OFF, LATO, ZIMA
	Blokada kotła(nietrwała)	OFF, LATO, ZIMA
	Programowanie parametrów	OFF, LATO, ZIMA
	Funkcja serwisowa	ZIMA
	Funkcja grzania W.U.	LATO, ZIMA
	Funkcja grzania W.G.	ZIMA
	Zabezp. przeciwzamarzaniowe W.G.	OFF, LATO, ZIMA
	Wybieg pompy	OFF, LATO, ZIMA
	Zabezp. przed zablokow. pompy	OFF, LATO, ZIMA

Tab. 10. Priorytet funkcji sterownika (porządek malejący).

## 3.2. Realizacja wybranych funkcji przy kolejnych trybach pracy urządzenia.
OFF - W tym trybie każde żądanie grzania powinno być ignorowane z wyjątkiem zabezpieczenia przeciwzamarzaniowego oraz zabezpieczenia przed zablokowaniem pompy.
LATO - Funkcja grzania W.U. jest aktywna. Sygnał termostatu pokojowego jest ignorowany. Aktywna jest funkcja zabezpieczenia przeciwzamarzaniowego oraz zabezpieczenia przed zablokowaniem pompy.
ZIMA - Funkcje grzania W.G oraz W.U. muszą być aktywne. Aktywne muszą być również: funkcja zabezpieczenia przeciwzamarzaniowego i zabezpieczenia przed zablokowaniem pompy.

## 3.3. Opis funkcji.

### 3.3.1. Modulacja płomienia w funkcji grzania obiegu W.G.
Aktywacja funkcji grzania W.G. ma miejsce w przypadku, gdy:
-następuje zamknięcie styków termostatu pokojowego (wejście RT) lub wymuszenie z interfejsów 10V, OT, LIN lub wymuszenie z regulatora pogodowego w trybie pracy bez regulatora pokojowego (P26=2)
-tryb pracy - ZIMA,
-nie wystąpiło żądanie ciepła z obiegu W.U.
-temperatura wody na czujniku W.G. jest ≤ punktu włączenia (Tab.5).

Po spełnieniu powyższych warunków pompa zostaje uruchomiona w obiegu W.G. i aktywowany zostaje cykl zapłonu. Temperatura jest regulowana w zakresie podanym w Tab.5. Podczas fazy grzania W.G. temperatura wody jest nieustannie monitorowana i prędkość wentylatora powinna być regulowana w taki sposób aby osiągnąć i utrzymać zadaną temperaturę W.G. Termostat W.G. wyłącza palnik po osiągnięciu granicznej temperatury (Tab.5). Palnik zostanie aktywowany ponownie po upływie czasu „L3” (Tab.5) gdy termostat pokojowy daje sygnał grzania, a temperatura W.G. ma wartość ≤ punktu włączenia (Tab.5).
Gdy nastąpi żądanie ciepła z systemu W.U. musi nastąpić przerwanie pracy w obiegu W.G. i rozpoczęcie ogrzewania obiegu W.U.
UWAGA:
  1. Zaraz po zakończeniu procedury rozruchu i po wybiegu na mocy startowej przez czas określony parametrem P24 [sek], graniczna moc minimalna na czas określony w Tab.9. zostaje podniesiona do poziomu nastawionej mocy startowej, lecz nie mniej niż 1600 obr./min i nie więcej niż 3500 obr./min. Po upłynięciu tego czasu, graniczna moc minimalna przyjmuje wartość zdefiniowaną parametrem P04 [obr/min].
  2. W przypadku, gdy parametr P16 ma wartość większą od 0, graniczna moc maksymalna zostaje na czas określony parametrem P16 [min] (licząc od zakończenia procedury rozruchu). ustawiona na wartość określoną parametrem P17 [%]. Po upłynięciu tego czasu graniczna moc maksymalna przyjmuje wartość zdefiniowaną parametrem P03 [%].

### 3.3.2. Modulacja płomienia w funkcji grzania obiegu W.U.
Aktywacja funkcji grzania W.U. ma miejsce w przypadku, gdy:
-następuje zamknięcie styków czujnika przepływu W.U.
-tryb pracy LATO lub ZIMA
-temperatura wody na czujniku W.U. jest ≤ punktu włączenia (Tab.6).

Po spełnieniu powyższych warunków pompa jest uruchamiana w kierunku obiegu W.U. i aktywowany zostaje cykl zapłonu. Podczas fazy grzania W.U. temperatura wody musi być nieustannie monitorowana. Temperatura jest regulowana w zakresie podanym w Tab.6. Prędkość wentylatora powinna być regulowana w taki sposób aby osiągnąć i utrzymać zadaną temperaturę W.U. Termostat W.U. wyłącza palnik po osiągnięciu granicznej temperatury wyłączenia (Tab.6). Palnik zostanie aktywowany ponownie gdy czujnik NTC W.U. osiągnie temperaturę ≤ punktu włączenia (Tab.6).

### 3.3.3. Termostat W.G. i timer „L3”.
Jeżeli temperatura W.G. (podczas grzania w obiegu W.G.) osiągnie wartość wyższą od punktu wyłączenia (Tab.5) palnik musi zostać wyłączony. Rozpoczyna się proces odliczania czasu „L3” (Tab.5) i jeżeli po zakończeniu tego okresu temperatura W.G. jest niższa od punktu załączenia (Tab.5) przy aktywnym wymuszeniu z pokojowego regulatora temperatury, rozpoczyna się nowy cykl zapłonu. W trakcie odmierzania czasu „L3” na wyświetlaczu wyświetlany jest migający symbol KALORYFER.
Czas „L3” zostanie natychmiast przerwany gdy wystąpi wymuszenie W.U. lub gdy tryb pracy zostanie ustawiony na inny niż ZIMA.

### 3.3.4. Termostat W.U.

Jeżeli w trakcie grzania W.U. temperatura wody użytkowej osiągnie wartość punktu wyłączenia (Tab.6), palnik musi zostać wyłączony. Rozpoczyna się proces odliczania czasu „blokada 15 sekund” (Tab.6) dla grzania w obiegu W.G. Jeżeli temperatura wody na czujniku W.U. jest ≤ punktu włączenia (Tab.6) przy zamkniętych stykach czujnika przepływu W.U, rozpoczyna się nowy cykl zapłonu. Pompa musi być włączona w kierunku obiegu W.U.
Stan „blokada 15 sekund” jest natychmiast przerywany gdy wystąpi wymuszenie W.U. lub gdy tryb pracy zostanie ustawiony na inny niż ZIMA.

### 3.3.5. System termoregulacji z czujnikiem zewnętrznym, współczynnik KT.

Gdy parametr konfiguracji P26 jest różny od 0 (aktywny wbudowany regulator pogodowy - patrz Tab 12) wówczas układ sterowania po rozpoznaniu obecności czujnika zewnętrznego wykonuje funkcję termoregulacji. W takiej konfiguracji nastawa docelowej temperatury W.G. zmienia swoją dotychczasową funkcję i przejmuje rolę nastawiania współczynnika Kt (Tab.5). Maksymalny wydatek gazu na palniku przy ogrzewaniu obiegu W.G. jest zależny od temperatury zewnętrznej i wartości współczynnika Kt (rys.2.) Mechaniczny zakres regulacji współczynnika Kt jest taki sam jak dla nastawnika temperatury W.G. - na wyświetlaczu wskazywana jest wartość z zakresu 0.0 do 9.9.
Rys. 1. Regulacja mocy w zależności od temperatury zewnętrznej i współczynnika KT
Równanie pozwalające wyznaczyć wymaganą temp. wody grzewczej w zależności od temp. zewnętrznej:

     Dla Tc.o.>P29 Tc.o.=P29

Tmin – minimalna temp. nastawy W.G.(40ºC dla ogrzewania tradycyjnego, 25ºC dla ogrzewania podłogowego).
Tmax – maksymalna temp. nastawy W.G.(80ºC dla ogrzewania tradycyjnego, 55ºC dla ogrzewania podłogowego).
Tzew – temp. zewnętrzna odczytana przez czujnik.
Kt – wartość współczynnika ustawiona przez pokrętło nastawy W.G.(Tab.5)
P22 - wartość przesunięcia równoległego krzywej grzania regulatora pogodowego (Tab.12)
Uwaga:
1. dla wartości Tzew ≥ 25oC i P22=0 wyznaczona temp. Tc.o. jest zawsze równa Tmin.
2. wyznaczone wartości Tc.o.>Tmax są ignorowane i sterownik ustawia zawsze wartość Tc.o. na Tmax,
3. przy max. współczynniku Kt i P22=0, Tmax zostaje osiągnięta, gdy Tzew ≤ 10o C.

W przypadku pracy w trybie bez regulatora pokojowego (P26=2) wejście RT układu sterowania UNI-02 traktowane jest jako wejście timera DZIEŃ (styk rozwarty) / NOC (styk zwarty). Przy zwartym styku timera DZIEŃ/NOC obliczona wartość Tc.o pomniejszona zostaje o wartość parametru P28 (Tab.12).
W tym trybie pracy pobudzenie grzania obiegu WG następuje gdy temp. zewnętrzna jest mniejsza od wartości parametru P27 (Tab.12). Pobudzenie grzania jest dezaktywowane gdy temp. zewnętrzna jest większa od wartości parametru P27 (Tab.12) przez czas minimum 3 godziny.

Ponadto:
1. Gdy parametr konfiguracji P26 = 0 (Tab. 12) wówczas układ sterowania po rozpoznaniu obecności czujnika zewnętrznego dokonuje pomiaru temperatury zewnętrznej bez aktywacji regulatora pogodowego. . Informacja o temperaturze zewnętrznej przesyłana poprzez interfejs LIN lub OT umożliwia niezależną realizację funkcji pogodowej przez zewnętrzny regulator z komunikacją cyfrową.
2. Gdy parametr konfiguracji P26 = 3 (Tab. 12) wówczas układ sterowania realizuje ten sam algorytm jak dla P26=1, jednak nie ma możliwości zdalnej dezaktywacji wbudowanego regulatora pogodowego przez regulator pokojowy wyposażony w interfejs komunikacyjny OT lub LIN.

### 3.3.6. Funkcja serwisowa („Kominiarz”).
Aby aktywować tę funkcję należy ustawić tryb pracy urządzenia na „ZIMA”, i wykonać czynności opisane w załączniku dotyczącym interfejs użytkownika urządzenia. Nastąpi wówczas żądanie ogrzewania systemu W.G., a po zapłonie palnika, jego moc zostaje natychmiast zwiększona do maksimum mocy, niezależnie od wartości parametru „P03” (Tab.12) procedury konfiguracji. W trakcie aktywności procedury istnieje możliwość zmiany mocy na palniku z maksymalnej na minimalną (i odwrotnie) w sposób opisany w załączniku dotyczącym interfejs użytkownika urządzenia.
Temperaturowy zakres włączania i wyłączania palnika jest określony w Tab.7. Funkcja ta kończy swoje działanie po czasie określonym w Tab.7, po przestawieniu trybu pracy urządzenia na inny niż „ZIMA” lub po naciśnięciu przycisku RESET. Podczas funkcji serwisowej pompa pracuje w obiegu W.G.
UWAGA:
1. Aktywacja funkcji serwisowej nie jest możliwa w trakcie realizacji funkcji grzania WU.
2. Po aktywacji funkcji serwisowej, po rozruchu, wybieg na mocy startowej realizowany jest domyślnie przez 2 sek. i nie zależy od wartości parametru P24.

### 3.3.7. Funkcja antyzamarzaniowa obiegu W.G.
Temperatura wody W.G powinna być nieustannie monitorowana i jeżeli jest niższa od wartości załączenia określonej w Tab.8 palnik rozpoczyna pracę. Po zapłonie palnika kocioł pracuje z mocą minimalną dopóki temperatura wody nie osiągnie wartości wyłączenia określonej w Tab.8. Pompa pracuje w obiegu W.G. W przypadku blokady awaryjnej, która uniemożliwia uruchomienie palnika, uaktywniona jest tylko pompa na czas dopóki temperatura W.G. jest niższa od wartości załączenia określonej w Tab.8. ale nie krótszy niż czas wybiegu określony w tab.5.

### 3.3.8. Wybieg pompy.
Po zakończeniu każdego cyklu grzania palnik jest wyłączany, pompa pracuje z prędkością maksymalną i zachowuje się zgodnie z następującymi warunkami:
a) Po zakończeniu pracy w trybie grzania W.G. pompa zatrzymuje się po upływie czasu określonego w Tab.5. o ile temperatura W.G. osiągnie wartość punktu wyłączenia pompy (Tab.5). W przeciwnym przypadku pompa kontynuuje pracę aż do momentu gdy temperatura W.G. osiągnie wartość punktu wyłączenia pompy.
b) Po zakończeniu pracy w trybie grzania W.U. ustawiona zostaje blokada grzania obiegu W.G. (Tab.6), Pompa pracuje w obiegu W.U. przez czas minimalnego wybiegu określony w Tab.6. Jeżeli po odmierzeniu czasu minimalnego wybiegu temperatura wskazywana przez czujnik NTC W.G. jest wyższa niż wartość punktu wyłączenia pompy (Tab.6). pompa kontynuuje pracę do czasu aż temperatura osiągnie tą wartość lub przy braku wymuszenia W.U do momentu upłynięcia czasu maksymalnego wybiegu pompy (Tab.6).
Ponadto:
I.
Pompa podejmuje pracę w obiegu W.G. po jednoczesnym spełnieniu warunków: (AND):
-tryb pracy ZIMA,
-nie realizowana jest funkcja grzania obiegu W.U.
-temperatura W.G. jest wyższa niż temperaturowy punkt wyłączenia pompy (Tab.5),
-aktywne jest wymuszenie RT.
Wyłączenie pompy następuje po spełnieniu warunków opisanych w punkcie a).
II.
Pompa podejmuje pracę (gdy nie są spełnione warunki załączenia palnika) w obiegu W.G. gdy temperatura W.G. wzrośnie powyżej temperaturowego punktu wyłączenia pompy (Tab.5). Wyłączenie pompy następuje po spełnieniu warunków opisanych w punkcie a). Jeżeli w trakcie pracy pompy nastąpi wymuszenie W.U należy przesterować pompę (lub zawór 3dr) na obieg W.U. na czas trwania wymuszenia W.U. - przy spełnionym warunku temperatury W.G wyższej od punktu załączenia dla W.G. podczas pracy W.U. (Tab 6).
III.
Pompa podejmuje pracę (gdy nie są spełnione warunki załączenia palnika) w obiegu W.G. gdy temperatura W.G spadnie poniżej punktu przy którym kocioł uruchamia funkcję antyzamarzaniową (Tab.8). Wyłączenie pompy następuje po spełnieniu warunków opisanych w punkcie a).
IV.
Po każdym włączeniu zasilania (po czasie ok. 10 sek. od uruchomienia procedury kalibracji wentylatora) pompa podejmuje pracę a po zakończeniu kalibracji wentylatora uaktywniona zostaje procedura odpowietrzająca (patrz pkt 3.3.12) z blokadą grzania na czas jej aktywności.
UWAGA: Od wersji 14 oprogramowania płytki sterującej UNI-02v02 usunięto wsparcie dla pomp dwukierunkowych (pompa nie przerywa pracy na czas zmiany obiegu)

### 3.3.9. Czas wybiegu wentylatora.

Po zakończeniu każdego cyklu ogrzewania palnik jest wyłączany, a wentylator wykonuje wybieg przez czas określony w Tab.9 z docelową prędkością obrotową równą minimalnej prędkości granicznej.
Ponadto:
Po każdym włączeniu zasilania następuje procedura kalibracji wentylatora - układ sterowania bada charakterystykę pracy wentylatora w określonych warunkach instalacji.

### 3.3.10. Zabezpieczenie pompy przed zablokowaniem.

Gdy pompa kończy swoją pracę, rozpoczyna się odliczanie odcinka czasu (Tab.9,p.17) do uaktywnienia procedury „zapobiegania przed zablokowaniem pompy”. W ramach wspomnianej procedury pompa pracuje w obiegu W.G. przez czas określony w Tab.9,p.16.
      Gdy pompa kończy swoją pracę w obiegu W.U, rozpoczyna się odliczanie odcinka czasu (Tab.9,p.26) do uaktywnienia procedury „zapobiegania przed zablokowaniem zaworu 3dr.”. W ramach wspomnianej procedury pompa pracuje w obiegu W.U. przez czas określony w Tab.9,p.25.

### 3.3.11. Praca pompy z modulacją PWM.

Dla tradycyjnego trybu pracy (P15=0):
Pompa z modulacją PWM (aktywacja parametrem P12) pracuje z modulowaną prędkością obrotową w przypadku grzania obiegu WG od wymuszenia RT. Prędkość obrotowa dobierana jest w taki sposób, aby przy współpracy z modulatorem osiągnąć wartość T (określoną parametrem P13) między temperaturą wyjściową i powrotną WG. Zachowany pozostaje priorytet osiągnięcia i utrzymania nastawionej temperatury WG. Minimalną dozwoloną prędkość obrotów pompy określa parametr P14. Maksymalną dozwoloną prędkość obrotów pompy określa parametr P18.

Dla trybu pracy ECO (P15=1):
Pompa z modulacją PWM (aktywacja parametrem P12) pracuje z modulowaną prędkością obrotową w przypadku grzania obiegu WG od wymuszenia RT. Prędkość obrotowa dobierana jest w taki sposób, aby przy współpracy z modulatorem osiągnąć wartość T między temperaturą wyjściową i powrotną WG obliczoną na podstawie zadanego współczynnika ECO (patrz Załącznik 3). Współczynnik ECO zadawany jest z poziomu interfejsu użytkownika w zakresie od 0.1 do 0.9. Domyślną (optymalną w większości przypadków) wartością jest 0.5. Dobór wartości niższych skutkuje niższym zużyciem gazu przy mniejszej ilości energii cieplnej oddawanej do pomieszczenia (w uproszczeniu decydujemy, jaka część powierzchni grzejnika ma być rozgrzana). Użytkownik uzyskuje możliwość takiej regulacji urządzenia, aby komfort cieplny uzyskać możliwie minimalnym kosztem (mniejsze zużycie gazu, mniejsze zużycie prądu). Wartość 0.5 współczynnika ECO to maksymalna wartość, przy której sterowanie niezależnie od przyjętej nastawy temperatury WG stara się spełnić warunki kondensacji (temperatura powrotna WG<=55°C). Zalecana jest praca układu przy współczynniku ECO w zakresie od 0.1 do 0.5. Jeżeli zwiększając nastawę WG nie da się uzyskać odpowiedniego komfortu cieplnego należy stopniowo zwiększać wartość współczynnika ECO. Współczynnik ECO równy 0.9 praktycznie odpowiada tradycyjnej pracy układu z pompą bez regulacji prędkości obrotowej.
Niezależnie od przyjętego trybu pracy:
Zachowany pozostaje priorytet osiągnięcia i utrzymania nastawionej temperatury WG. Minimalną dozwoloną prędkość obrotów pompy określa parametr P14. Maksymalną dozwoloną prędkość obrotów pompy określa parametr P18.

UWAGA: Jeżeli uszkodzony lub niepodłączony jest czujnik temperatury WG na powrocie lub dla P07=0 (obieg otwarty), pompa w trakcie grzania WG pracuje z ze stałą prędkością maksymalną określoną parametrem P18.
### 3.3.12. Wspomaganie odpowietrzania obiegu grzewczego.
Każdorazowo, po podaniu zasilania i po zakończeniu procedury kalibracji wentylatora, sterownik samoczynnie rozpoczyna specjalną procedurę wspomagającą odpowietrzenie układu grzewczego. Składa się ona z kolejnych, sześciu cykli: załączenie pompy na czas 15 sek. i wyłączenie pompy na czas 15 sek. w obiegu WG. Przez czas realizacji procedury ustanowiona zostaje blokada grzania. Aktywność procedury sygnalizowana jest kodem Po, symbolem klucza i wskazem ciśnienia WG. Po zakończeniu procedury (180 sek.) układ sterowania uruchamia standardowy wybieg pompy w obiegu WG na czas określony w Tab 5.
Ponadto:
Jeżeli w trakcie pracy urządzenia ciśnienie WG spadnie poniżej dozwolonego dolnego progu (co zasygnalizowane zostanie kodem E9 naprzemiennie ze wskazem ciśnienia), to po wzroście ciśnienia aktywowana zostaje procedura odpowietrzenia z blokadą grzania na czas jej realizacji (patrz wyżej).
UWAGA:
      1. Aby procedura odpowietrzenia została aktywowana musi być spełniony warunek wersji oprogramowania równej lub wyższej 7 zarówno w płytce sterującej jak i płytce wyświetlacza.
      2. Procedurę odpowietrzenia można przerwać ręcznie w dowolnym momencie naciskając jednocześnie przycisk PLUS i MINUS.
### 3.3.13. Interfejs 10V.
Sterownik w wersji oprogramowania 9 i wyższej, wyposażony w płytkę wyświetlacza z dodatkowymi interfejsami komunikacji, posiada wejście sterujące int10V. Jego działanie polega na zamianie sygnału napięciowego z zakresu 0-10V na stan pobudzenia RT i docelową wartość modulacji (SETP). Wartość SETP zmienia się w granicach od wartości minimalnej nastawy WG (min PCO), do wartości stanowiącej graniczną wartość zasilania obiegu WG (PCO) patrz rys.2.

Rys. 2. Wartość SETP i pobudzenia RT w funkcji napięcia na wejściu int10V

Ponadto:
Jeżeli regulator pogodowy układu sterowania jest aktywny (tryb pracy z regulatorem pokojowym: P26=1), wówczas jego działanie (oparte o temp. zewnętrzną i wsp. krzywej grzania) modyfikuje graniczną wartość zasilania obiegu WG (PCO)

UWAGA:
1. Przy aktywnym interfejsie OT lub LIN (w trybie sterowania) następuje dezaktywacja interfejsu int10V
2. Podczas pracy z interfejsem int10V wejście układu sterowania: pobudzenie RT musi pozostać niepodłączone (należy usunąć zworki!)

### 3.3.14. Interfejs OT.
Sterownik w wersji oprogramowania 9 i wyższej, wyposażony w płytkę wyświetlacza z dodatkowymi interfejsami komunikacji, posiada wejście interfejsu kompatybilne ze standardem OT. Sterowanie zapewnia obsługę następujących rejestrów:

Class	ID	R/W	Opis
1	0	1/0	Control and Status Information
	1	0/1	Control Setpoint (SETP)
	5	1/0	Application-specific fault flags
2	2	0/1	Configuration Information
	3	1/0	Slave configuration
	124	0/1	OpenTherm version Master
	126	0/1	Master product version number and type
4	16	0/1	Room Setpoint
	17	1/0	Relative Modulation Level
	18	1/0	CH water pressure
	24	0/1	Room temperature
	25	1/0	Boiler water temp
	26	1/0	DHW temperature
	27	1/0	Outside temperature
	28	1/0	Return water temperature
	35	1/0	Boiler fan speed
5	48	1/0	DHWsetp upp-bound, low-bound
	49	1/0	max CHsetp upp-bound, low-bound
	56	1/1	DHW Setpoint
	57	1/1	max CH water Setpoint

Tab. 11. Rejestry OT obsługiwane przez układ sterowania
Ponadto:
Jeżeli regulator pogodowy układu sterowania jest aktywny (tryb pracy z regulatorem pokojowym: P26=1) odczyt rejestru Class4, ID=27 (temp. zewnętrzna) dezaktywuje wewnętrzny regulator pogodowy układu sterowania. Informacja o temperaturze zewnętrznej przesyłana jest do zewnętrznego regulatora OT (rejestr: Class4, ID=27) i pozwala mu na niezależną realizację funkcji pogodowej.

UWAGA:
1. Przy aktywnym interfejsie OT lub LIN (w trybie sterowania) następuje dezaktywacja interfejsu 10V
2. Przy aktywnym interfejsie LIN (w trybie sterowania) następuje dezaktywacja interfejsu 10V oraz interfejsu OT
3. Podczas pracy z interfejsem OT wejścia układu sterowania: pobudzenie RT oraz timer zasobnika muszą pozostać niepodłączone (należy usunąć zworki!)

### 3.3.15. Interfejs LIN.
Sterownik w wersji oprogramowania 9 i wyższej, wyposażony w płytkę wyświetlacza z dodatkowymi interfejsami komunikacji, posiada wejście interfejsu LIN. Interfejs może pracować w dwóch trybach: trybie sterowania i monitoringu. Oba tryby zapewniają możliwość zmiany parametrów i nastaw sterownika z tym że tryb sterowania dezaktywuje pozostałe interfejsy komunikacyjne i pełni rolę nadzorczą – źródło sygnałów sterujących z zewnętrznego regulatora (manager stref, kaskady itp.)
Interfejs LIN umożliwia (za pośrednictwem odpowiedniego modułu dostępowego) zdalny nadzór i konfigurację sterownika z poziomu urządzeń mobilnych typu komórka, tablet a także za pomocą komputera.

Ponadto:
Jeżeli regulator pogodowy układu sterowania jest aktywny (tryb pracy z regulatorem pokojowym: P26=1) to z poziomu interfejsu LIN (w trybie sterowania) można dezaktywować wewnętrzny regulator pogodowy. Informacja o temperaturze zewnętrznej przesyłana poprzez interfejs LIN umożliwia niezależną realizację funkcji pogodowej przez zewnętrzny regulator z komunikacją LIN.

UWAGA:
1. Przy aktywnym interfejsie LIN (w trybie sterowania) następuje dezaktywacja interfejsu 10V oraz interfejsu OT
2. Podczas pracy z interfejsem LIN( w trybie sterowania) wejścia układu sterowania: pobudzenie RT oraz timer zasobnika muszą pozostać niepodłączone (należy usunąć zworki!)

# 4. KONFIGURACJA STEROWNIKA.
UWAGA !
W sterownikach wyposażonych w zworkę konfiguracyjną CM procedurę konfiguracji opisaną poniżej zastępuje procedura zamieszczona w SzWT 01/2012 na panele sterowania z uniwersalną płytą sterowania.

## 4.1. Programowane parametry układu sterowania.
Za pomocą procedury programowej możliwa jest zmiana następujących parametrów układu sterowania:
Lp.	Parametr	Przyjmowane wartości	Uwagi
1.	„P01” = moc startowa	0 ÷ 99% (100 kroków od min do max.) / domyślnie 45%
2.	„P02” = moc max.dla W.U.	0 ÷ 99% (100 kroków od min do max.) / domyślnie 99%
3.	„P03” = moc max. dla W.G.	0 ÷ 99% (100 kroków od min do max.) / domyślnie 99%
4.	„P04” = dolna granica predkosci obrotowej wentylatora	1200÷2000 [obr/min] (1 krok=100 obr/min) / domyślnie 1500 [obr/min]	Parametr widoczny dla P06=1 lub P06=2
5.	„P05” = górna granica prędkości obrotowej wentylatora	2500÷9500 [obr/min] (1 krok=100 obr/min) / domyślnie 5600 [obr/min]	Parametr widoczny dla P06=1 lub P06=2
6.	„P06” = wybór typu kotła	Patrz Tab 3. SzWt 01/2012 / 2 – dwufunkcyjny	Parametr widoczny przy wyciągniętej zworce CM
7.	„P07” = rodzaj obiegu WG	0 / 1 (0-otwarty, 1-zamknięty) / domyślnie 1
8.	„P08” = rodzaj ogrzewania	0 / 1 (0-tradycyjne, 1-podłogowe) / domyślnie 0
9.	„P09” = rodzaj czujnika ciśnienia	0 / 1 / 0 – Uz=18V, (0.5V=0bar, 3,5V=4bar) / 1 – Uz=5V, (0.5V=0bar, 2,5V=4bar) / domyślnie 1	Wyprowadzenia: / 0 - gniazdo M10 / 1 - gniazdo M12
10.	„P10” = tryb pracy funkcji „Anty-Legionella”	0 / 1 (0-tryb ręczny, 1-tryb automatyczny) / domyślnie 0	Parametr widoczny dla kotłów 1 funkcyjnych (1F)
11.	„P11” = liczba impulsów / obrót	1 /2/3/4 [imp/obr] / domyślnie 2	Parametr charakterystyczny czujnika obrotów wentylatora
12.	„P12” = rodzaj pompy	0/1 (0-tradycyjna, 1-z modulacja PWM)
13.	„P13” = ΔT dla pompy z modulacja PWM	5÷25°C / domyślnie 6	Parametr widoczny dla P12=1 i P15=0 i P07=1
14.	„P14” = minimalny wydatek pompy	15÷99% / domyślnie 50	Parametr widoczny dla P12=1 i P07=1
15.	„P15” = tryb pracy ECO	0 /1 (0-wyłączony, 1-włączony) / domyślnie 0	Parametr widoczny dla P12=1 i P07=1
16.	„P16” = Czas pracy w ograniczonym zakresie modulacji mocy dla WG określonym przez P17	0÷5 [min] / domyślnie 0
17.	„P17” = Ograniczony zakres modulacji mocy kotła po wykryciu płomienia przez czas określony w P16	0÷25% / domyślnie 10	Parametr widoczny dla P16>0
18.	„P18” = maksymalny wydatek pompy	25÷99% / domyślnie 99	Parametr widoczny dla P12=1
19.	„P19” = maksymalny wydatek pompy dla obiegu WU (obowiązuje przy P6=1)	25÷99% / domyślnie 99	Parametr widoczny dla P12=1 i P6=1
20.	„P20” = parametr histerezy dla warunku wyłączenia przy pracy w obiegu WG	0÷15 / domyślnie 5
21.	„P21” = temperatura WG w trakcie grzania WU w zasobniku (obowiązuje przy P6=1)	70÷89 / domyślnie 75	Parametr widoczny dla P6=1
22.	„P22” = wartość przesunięcia równoległego krzywej grzania regulatora pogodowego	0÷20 / domyślnie 0	Parametr widoczny dla P26=1 lub 2
23.	„P23” = wybór typu wentylatora	0÷1 / Typ 0: / FIME, PX118 002 08 / HONEYWELL FPE4200A / Typ1: / SIT NG40 / domyślnie 0	UWAGA: / Zmiana wartości tego parametru powoduje ponowienie procedury kalibracji wentylatora zaraz po wyjściu z procedury konfiguracji.
24.	„P24” = wybieg na mocy startowej przy pracy w obiegu WG	2÷30 [sek] / domyślnie 20
25.	„P25” = czas blokady L3	1÷60 [min] / domyślnie 3
26.	„P26” = tryb pracy wbudowanego regulatora pogodowego	0÷3 / 0 - wyłączony / 1 – praca z regulatorem pokojowym, / 2 – praca bez regulatora pokojowego / 3 – praca z regulatorem pokojowym (jak dla P26=1, ale bez możliwości zdalnej dezaktywacji regulatora pogodowego przez regulator pokojowy) / domyślnie 1
27.	„P27” = wartość graniczna dla pobudzenia grzania	10÷21°C / domyślnie 18	Parametr widoczny dla P26=2
28.	„P28” = obniżenie nocne temperatury zasilania	0÷20°C / domyślnie 5	Parametr widoczny dla P26=2
29.	„P29” = wartość graniczna temp. zasilania	40÷80°C dla P08=0 lub 25÷55°C dla P08=1 / domyślnie 80
30.	„P30” = wybór punktu wyłączenia i załączenia dla WU	0÷1 / 0 – Punkt wyłączenia: / Temp. W.U ≥ 65 °C / Punkt załączenia: / Temp. W.U < 64 °C / 1 - Punkt wyłączenia: / Temp. W.U jest ≥ nastawa W.U.+ 5°C / Punkt załączenia: / Temp. W.U jest ≤ nastawa W.U.- 1°C / domyślnie 0

Tab. 12. Programowane parametry układu sterowania

## 4.2. Procedura programowania parametrów układu sterowania.

Aby uruchomić procedurę programowania parametrów układu sterowania należy postępować zgodnie z algorytmem działania opisanym w załączniku opisującym interfejs użytkownika urządzenia.

UWAGA: Maksymalny czas aktywności funkcji programowania został określony w Tab 9.

# 5. Wizualizacja .
Sposoby wizualizacji stanów pracy, temperatur, nastaw, parametrów itp. opisane zostały w załączniku dotyczącym interfejsu użytkownika urządzenia.

## 5.1. Wyświetlanie temperatury nastawianej przez użytkownika.
Za każdym razem gdy nastąpi zmiana nastawy temperatury W.G. lub W.U. na wyświetlaczu wskazywana jest nastawa temperatury W.G. lub W.U. Wskaz nastawy aktywny jest przez czas określony w Tab 9.

## 5.2. Wskazania statusu funkcji (LCD).
Znak	Światło migowe	Światło ciągłe
kaloryfer	Zmiana nastawy W.G.	Tryb pracy ZIMA
Prawy płomien	-	Obecność płomienia przy graniu obiegu WG.
kran	Zmiana nastawy W.U.	Tryb pracy LATO lub ZIMA
Lewy płomien	-	Obecność płomienia przy grzaniu obiegu WU.
wykres	-	Aktywny regulator pogodowy
klucz	Sygnalizacja wyłączenia awaryjnego	Realizacja funkcji specjalnych
RESET	Sygnalizacja wyłączenia awaryjnego z blokadą	-

Tab. 13. Wizualizacja statusu funkcji
## 5.3. Diagnostyka kotła – kody błędów.
Do sygnalizacji stanu awaryjnego używane są 3 cyfry wyświetlacza. Jeżeli wystąpi sytuacja awaryjna, następuje natychmiastowe przerwanie wyświetlania aktualnej temperatury, ciśnienia lub znaku „–„ i pojawia się kod błędu odpowiadający zaistniałej sytuacji awaryjnej (Tab.13). Wskaz kodu błędu świeci się światłem pulsującym i towarzyszy mu pulsujący symbol klucza. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy w trakcie wyświetlania kodu błędu realizowana jest procedura awaryjna (dotyczy kodów E01 i E05) kod pali się wówczas światłem ciągłym (bez symbolu klucza) do momentu aż nastąpi wyłączenie z blokadą trwałą - światło pulsujące. Po wyłączeniu z blokadą trwałą oprócz kodu błędu palą się światłem pulsującym znaki „klucz” oraz „RESET”.

Nr kodu	Opis alarmu	Sposób kasowania
E01	Brak płomienia lub błąd fazowości (zablokowana jonizacja)	Ręczny
E02	Zadziałał czujnik temperatury bezpieczeństwa (950C)	Ręczny
E03	Brak ciągu kominowego	Ręczny
E04	Awaria w obwodzie czujnika NTC W.G. (zwarcie lub rozwarcie obwodu)	Automatyczny
E05	Brak przepływu WG / UWAGA - obowiązuje tylko w obiegu otwartym (parametr P7 = 0)	Ręczny
E06	Uszkodzenie układu elektronicznego sterownika	Ręczny
E07	Awaria układu pomiarowego prędkości obrotowej wentylatora lub samego wentylatora.	Ręczny
E08	Awaria czujnika ciśnienia (sygnał poza zakresem, zwarcie lub przerwa w obwodzie). / UWAGA - obowiązuje w obiegu zamkniętym ( parametr P7 = 1).	Automatyczny
E09/ciśnienie	Ciśnienie W.G. poza zakresem określonym w Tab.9	Automatyczny
E10	Awaria w obwodzie czujnika NTC W.U. (zwarcie lub rozwarcie obwodu)	Automatyczny
E13	Przekroczenie maksymalnej liczby następujących po sobie sytuacji awaryjnych E1 po wcześniejszym wykryciu płomienia (patrz Tab.9)	Ręczny
E14/temperatura WG	Brak lub uszkodzenie czujnika WG na powrocie w trakcie realizacji grzania w obiegu WG przy aktywnym trybie pracy z pompą PWM.	Automatyczny
Tab. 14. Kody błędów.

## 5.4. Kasowanie alarmu.
Stan alarmu kasowanego ręcznie (światło pulsujące - kod E01, E02, E03, E05, E06, E7, E13 oraz znaki „klucz” i „RESET”) pozostaje aktywny zarówno w przypadku wyłączenia lub chwilowego zaniku zasilania, jak i w przypadku zdiagnozowania i usunięcia problemu. Aby skasować sygnalizację alarmu niezbędne jest wciśnięcie przycisku „Reset” na czas określony w Tab.9. Wszystkie alarmy kasowane automatycznie znikają przy wyłączeniu lub chwilowym zaniku zasilania, jak również w przypadku zdiagnozowania i usunięcia problemu.

## 5.5. Historia zdarzeń awaryjnych.
Układ sterowania zapamiętuje wystąpienie szesnastu ostatnich zdarzeń awaryjnych. Zapamiętywany jest rodzaj i kod zdarzenia. Ponadto przy wystąpieniu zdarzenia z wyłączeniem z blokadą awaryjną zapamiętywany jest stan sterownika w momencie wystąpienia zdarzenia (dla czterech ostatnich zdarzeń z blokadą awaryjną).
Dane te można odczytać za pośrednictwem Modułu serwisowego.
Wprowadzono także funkcję „flagi serwisowej”, która ma pozwolić na prostą identyfikację zdarzeń awaryjnych, mających miejsce od momentu ustawienia flagi. Dzięki temu służby serwisowe zyskają możliwość identyfikacji zdarzeń awaryjnych, które miały miejsce przed i po wywołaniu tej funkcji.

# 6. Opis urządzeń wykonawczych
## 6.1. Poprawność działania czujnika temperatury
Przekroczenie zakresu temperatur –200C - +1200C na czujniku W.G., przerwa lub zwarcie w obwodzie pomiarowym temperatury WG. oznacza usterkę. Każde żądanie ogrzewania jest wówczas ignorowane.
Przekroczenie zakresu temperatur –200C - +1200C na czujniku W.U. przerwa lub zwarcie w obwodzie pomiarowym temperatury W.U. - oznacza usterkę. Każde żądanie ogrzewania W.U. jest ignorowane.

## 6.2. Kontrola obwodu elektrycznego modulatora gazu (wentylator, czujnik obrotów).
System kontroluje funkcjonowanie obwodu elektrycznego modulatora gazu. W przypadku awarii modulatora (brak informacji o prędkości obrotowej, awaria wentylatora) następuje przerwanie funkcji grzania, a zaistniała sytuacja jest sygnalizowana kodem awaryjnym (Tab.13). Jakiekolwiek żądania ogrzewania zostają ignorowane, a funkcja antyzamarzaniowa jest realizowana jedynie wybiegiem pompy. Powrót do normalnej pracy nie następuje po samoczynnym zwarciu styków czujnika, lecz po przytrzymaniu przycisku „Reset” przez czas określony w Tab.9.

## 6.3. System automatycznej kontroli płomienia.
 W momencie wystąpienia żądania zasilania palnika wykonywane są następujące procedury:
- wybór obiegu grzewczego w zależności od rodzaju pobudzenia
- zasilanie pompy
- zasilanie wentylatora dla modeli posiadających wspomaganie wentylatora,
- uruchomienie modułu kontroli płomienia spełniającego wymogi bezpieczeństwa PN-EN298:2003.

W ramach działania modułu kontroli płomienia, po wykryciu wystąpienia płomienia, zawór gazowy pozostaje otwarty, palnik zapalający zostaje wyłączony. Jeżeli obecność płomienia nie zostanie stwierdzona (lub w przypadku zaniku płomienia) zawór gazowy zostaje zamknięty.

## 6.4. Reakcja układu sterowania na brak sygnału płomienia.
Po stwierdzeniu braku płomienia następuje zamknięcie zaworu gazowego i przerwanie grzania na czas określony w Tab.9. Wyświetlany jest światłem ciągłym kod E01 sygnalizujący realizację procedury awaryjnej. Po upływie tego czasu - przy aktywnym pobudzeniu - układ ponawia rozruch. Blokowanie awaryjne następuje po określonej w Tab.9 liczbie cykli: próba zapalenia gazu - przerwa w grzaniu.

Ponadto:
Jeżeli liczba następujących po sobie sytuacji awaryjnych E1 po wcześniejszym wykryciu płomienia przekroczy wartość maksymalną określoną w Tab.9. następuję wyłączenie z blokadą sygnalizowane kodem awaryjnym E13. Jakiekolwiek żądania ogrzewania zostają ignorowane, a funkcja antyzamarzaniowa jest realizowana jedynie wybiegiem pompy. Powrót do normalnej pracy nie następuje po samoczynnym zwarciu styków czujnika, lecz po przytrzymaniu przycisku „Reset” przez czas określony w Tab.9.
Jeżeli po czasie określonym w Tab.9 (liczonym od ostatniego zdarzenia E1) nie wystąpiła sytuacja awaryjna E1, licznik decydujący o wejściu w stan blokady awaryjnej zostaje wyzerowany.
UWAGA: Stan E1 może świadczyć o nieprawidłowo podłączonej fazie urządzenia

## 6.5. Termostat pokojowy.
Istnieje możliwość podłączenia regulatora pokojowego do panelu sterowania. Jeżeli urządzenie pracuje w trybie ZIMA zwarcie styków termostatu regulatora pokojowego powoduje rozpoczęcie ogrzewania obiegu W.G. W momencie rozwarcia styków, funkcja ogrzewania obiegu W.G. zostaje wyłączona.

## 6.6. Czujnik przepływu wody użytkowej
Jeżeli wybrany jest tryb pracy ZIMA lub LATO zwarcie styków czujnika przepływu W.U. powoduje rozpoczęcie ogrzewania w obiegu W.U. W momencie rozwarcia styków czujnika przepływu W.U. funkcja ogrzewania obiegu W.U. zostaje natychmiast wyłączona.

## 6.7. Czujnik temperatury bezpieczeństwa (950C).
Styki czujnika bezpieczeństwa są zwarte podczas normalnej pracy kotła. Jeżeli styki czujnika zostaną rozwarte z powodu przekroczenia temperatury bezpieczeństwa, następuje przerwanie funkcji grzania, a zaistniała sytuacja jest sygnalizowana kodem awaryjnym (Tab.13). Jakiekolwiek żądania ogrzewania zostają ignorowane, a funkcja antyzamarzaniowa jest realizowana jedynie wybiegiem pompy. Powrót do normalnej pracy nie następuje po samoczynnym zwarciu styków czujnika, lecz po przytrzymaniu przycisku „Reset” przez czas określony w Tab.9.

## 6.8. Ogranicznik temperatury spalin.
Styki ogranicznika temperatury spalin są zwarte podczas normalnej pracy kotła. Jeżeli styki czujnika zostaną rozwarte z powodu przekroczenia temperatury bezpieczeństwa, następuje przerwanie funkcji grzania, a zaistniała sytuacja jest sygnalizowana kodem awaryjnym (Tab.13). Jakiekolwiek żądania ogrzewania zostają ignorowane, a funkcja antyzamarzaniowa jest realizowana jedynie wybiegiem pompy. Powrót do normalnej pracy nie następuje po samoczynnym zwarciu styków czujnika, lecz po przytrzymaniu przycisku „Reset” przez czas określony w Tab.9.

## 6.9. Analogowy czujnik ciśnienia wody.
1. Obieg ZAMKNIETY (P07=1)
2. Poprawną pracę systemu gwarantuje ciśnienie W.G. zawarte w zakresie określonym w Tab.9. Jeżeli mierzone ciśnienie wykracza poza ten zakres, sygnalizowany jest błąd (Tab.13) naprzemiennie z wartością ciśnienia w instalacji W.G. Ignorowane są wszystkie żądania grzania. Stan awaryjny zostaje zniesiony, jeżeli ciśnienie W.G. ponownie znajdzie się w zakresie umożliwiającym poprawne funkcjonowanie układu grzewczego.
3. Obieg OTWARTY (P07=0)
4. Układ sterowania wprowadza funkcję autodetekcji czujnika ciśnienia. Jeżeli czujnik ciśnienia nie został podłączony, wszelkie procedury związane z jego obsługą przestają być realizowane. Przy podłączonym czujniku ciśnienia realizowane jest wyłącznie zabezpieczenie od za wysokiego ciśnienia.

## 6.10. Zapłon przy mocy startowej.
W czasie zapłonu moc palnika jest określona parametrem „P01” (Tab.12). Po wykryciu obecności płomienia - przy grzaniu w obiegu W.G - moc palnika zostaje niezmienna na poziomie startowym jeszcze przez czas określony w Tab.9. Ponadto po zakończeniu procedury startowej – przy grzaniu w obiegu WG – minimalna moc na palniku zostaje na czas określony w Tab.9. podniesiona do poziomu nastawionej mocy startowej, lecz nie mniej niż 1600 obr./min i nie więcej niż 3500 obr./min.

## 6.11. Akwizycja danych pomiarowych (opcja).
Przewiduje się możliwość przesyłania parametrów operacyjnych kotła w czasie rzeczywistym do komputera posiadającego stosowne oprogramowanie poprzez interfejs RS232.

## 6.12. Współpraca z panelem kontrolnym IMY-02.
Układ sterowania wyposażony jest w interfejs umożliwiający podłączenie zewnętrznego panelu kontrolnego typu IMY-02, którego zadaniem jest wizualizacja danych pomiarowych oraz stanów sygnałów we/wy celem wsparcia prac serwisowych kotła.

## 6.13. Funkcja ISP (In System Programming).
Układ sterowania posiada interfejs ISP (In System Programming) umożliwiający programowanie układu mikrokontrolera bezpośrednio w urządzeniu.

## 6.14. Czujnik przepływu WG
UWAGA: Czujnik przepływu wody grzewczej ma zastosowanie w procesie sterowania po konfiguracji urządzenia na pracę w obiegu otwartym (parametr P07 = 0).

Podczas pracy pompy styki czujnika przepływu WG powinny być zwarte. Jeżeli nastąpi ich rozwarcie (minimum przez czas określony w Tab.9), funkcja grzania zostaje przerwana i zaistniała sytuacja jest sygnalizowana kodem awaryjnym (Tab.13). Kod awaryjny na czas realizacji procedury awaryjnej świeci się światłem stałym. Pompa kontynuuje pracę i monitorowany jest stan czujnika przepływu WG. Jeśli styki czujnika zostaną zwarte przed upływem czasu określonego w Tab.9, usunięty zostaje kod awaryjny i układ wraca do normalnej pracy. W przeciwnym przypadku następuje wyłączenie awaryjne z blokadą. Sytuacja sygnalizowana jest kodem awaryjnym (Tab.13). Kod awaryjny oraz znaki „klucz” i „RESET” świecą się światłem pulsującym i powrót do normalnej pracy nie następuje po samoczynnym zwarciu styków czujnika, lecz po przytrzymaniu przycisku „Reset” przez czas określony w Tab.9. Jakiekolwiek żądania ogrzewania zostają ignorowane, a funkcja antyzamarzaniowa jest realizowana jedynie wybiegiem pompy.
Przed każdorazowym rozpoczęciem grzania pompa zostaje zatrzymana celem kontroli stanu czujnika przepływu WG. Jeżeli czujnik przepływu WG wykaże w czasie określonym w Tab.9 brak przepływu - pompa zostaje uruchomiona i procedura rozruchu jest kontynuowana. W przeciwnym przypadku następuje wyłączenie awaryjne z blokadą. Sytuacja sygnalizowana jest kodem awaryjnym (Tab.13). Kod awaryjny oraz znaki „klucz” i „RESET” świecą się światłem pulsującym i powrót do normalnej pracy nie następuje po samoczynnym rozwarciu styków czujnika, lecz po przytrzymaniu przycisku „Reset” przez czas określony w Tab.9. Jakiekolwiek żądania ogrzewania zostają ignorowane, a funkcja antyzamarzaniowa jest realizowana jedynie wybiegiem pompy.

## 6.15. Czujnik temperatury WG na powrocie
UWAGA: Czujnik temperatury WG na powrocie ma zastosowanie w procesie sterowania po konfiguracji urządzenia na pracę z pompą PWM (parametr P12 = 1).
Brak lub uszkodzenie czujnika WG na powrocie w trakcie realizacji grzania w obiegu WG i przy aktywnym trybie pracy z pompą PWM sygnalizowany jest odpowiednim kodem błędu (patrz Tab.13) . Pompa PWM na czas wystąpienia sytuacji awaryjnej pracuje z ze stałą prędkością maksymalną.

# 7. ZAŁĄCZNIKI
## 7.1. Załącznik 1 - Wykaz tabel i rysunków
Tab. 1. Kotły z którymi współpracuje panel sterowania.	4
Tab. 2. Zestawienie urządzeń wykonawczych i ich parametry.	4
Tab. 3. Interfejs użytkownika.	5
Tab. 4. Podstawowe parametry płyty sterowania.	5
Tab. 5. Parametry regulacji W.G.	6
Tab. 6. Parametry regulacji W.U.	6
Tab. 7. Parametry regulacji W.G. w funkcji serwisowej.	6
Tab. 8. Parametry regulacji w funkcji antyzamarzaniowej.	6
Tab. 9. Pozostałe parametry modułu sterowania.	7
Tab. 10. Priorytet funkcji sterownika (porządek malejący).	7
Tab. 11. Programowane parametry układu sterowania	10
Tab. 12. Wizualizacja statusu funkcji	11
Tab. 13. Kody błędów.	12

## 7.2 Załącznik 2 - Schemat elektryczny sterownika do kotłów kondensacyjnych dwufunkcyjnych.

## 7.3 Załącznik 3 – Oczekiwana wartość T w zależności od przyjętej nastawy WG i współczynnika ECO.

Ogrzewanie tradycyjne (P8=0):
	Nastawa WG
Eco	40°C	45°C	50°C	55°C	60°C	65°C	70°C	75°C	80°C
0,1	24	30	35	35	35	35	35	38	42
0,2	21	26	30	30	30	30	30	33	37
0,3	18	22	26	26	26	26	26	28	31
0,4	15	19	22	22	22	22	22	24	26
0,5	12	15	17	17	17	17	17	19	21
0,6	9	11	13	13	13	13	13	14	15
0,7	6	7	8	8	8	8	8	9	10
0,8	3	3	4	4	4	4	4	4	5
0,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ogrzewanie podłogowe (P8=1):
	Nastawa WG
Eco	35°C	40°C	45°C	50°C	55°C
0,1	16	24	30	35	35
0,2	14	21	26	30	30
0,3	12	18	22	26	26
0,4	10	15	19	22	22
0,5	8	12	15	17	17
0,6	6	9	11	13	13
0,7	4	6	7	8	8
0,8	2	3	3	4	4
0,9	0	0	0	0	0