ul.Wałbrzyska 18A 58-160 Świebodzice / tester sp. z o.o.
SzWT-.................. / wydanie ................... / SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE / Na panele sterowania z uniwersalną płytą sterowania do kondensacyjnych kotłów gazowych centralnego ogrzewania / Oznaczenie typu: / UNI-02 / Zasobnikowy, jednofunkcyjny / Przepływowy, dwufunkcyjny / Wersja oprogramowania 15 / XVII / 01/2012
Opracował:	Kierownik działu TT	mgr inż. Sławomir Wierzbicki	Data i podpis
Sprawdził:	Konstruktor	mgr inż. Paweł Dudek	Data i podpis
Zatwierdził:	Prezes	mgr inż. Tadeusz Hajnowski	Data i podpis

##### Spis treści:

# 1. WSTĘP.
Panel sterowania powinien być zaprojektowany zgodnie z następującymi Standardami Europejskimi:
PN-EN 298/2007 -	Automatyczne układy sterowania do palników gazowych i urządzeń spalających gaz
PN-EN 60730-1:2012	-	Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego
Zintegrowany panel sterowania musi zapewnić wszelkie zasady bezpieczeństwa i regulacji, niezbędne do sterowania kondensacyjnymi kotłami gazowymi centralnego ogrzewania, zarówno przepływowymi jak i zasobnikowymi.
Obudowa sterownika powinna zapewnić I klasę ochrony przed porażeniem elektrycznym wg PN-EN 60335-1 po zamontowaniu w gotowym wyrobie.
Szczegółowe wymagania techniczne określają szczegóły konstrukcyjno-funkcjonalne obowiązujące przy opracowaniu konstrukcji panelu oraz w procesie jego odbioru.

# 2. DOKUMENTY odkreślające SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA KONKRETNEGO TYPU KOTŁA
Dla każdego typu kotła wyposażonego w panel sterowania rodziny UNI-02 obowiązują następujące szczegółowe wymagania techniczne:
L.p.	Nazwa ster.	Dokument SzWT
1.	Zasobnikowy, jednofunkcyjny	SzWT-02/2012
2.	Przepływowy, dwufunkcyjny	SzWT-03/2012

Tab. 1. Obowiązujące dokumenty SzWT dla określonych typów kotła
# 3. KONFIGURACJA STEROWNIKA Z UNIWERSALNĄ PŁYTĄ STEROWANIA.
Uniwersalną płytę sterowania (z zamontowaną zworką konfiguracyjną CM) można konfigurować do współpracy z dowolnym z wymienionych powyżej typów kotła. Wybór trybu pracy sterownika determinuje jego zachowanie zgodne z wymogami zawartymi w SzWT dla wybranego typu kotła, Wyjątek stanowi tutaj procedura konfiguracji, której algorytm umożliwia wprowadzenie sterownika w tryb pracy odpowiedni dla kotła, na którym zamontowany został panel sterowania.
UWAGA: Liczba parametrów dostępnych do modyfikacji zmienia się dynamicznie w zależności od wyborów użytkownika. Dostępne są tylko te parametry, które na daną chwilę mają wpływ na pracę kotła.

## 3.1. Programowane parametry układu sterowania.

Za pomocą procedury programowej możliwa jest zmiana następujących parametrów układu sterowania:
Lp.	Parametr	Przyjmowane wartości	Uwagi
1.	„P01” = moc startowa	0 ÷ 99% (100 kroków od min do max.) / domyślnie 45%
2.	„P02” = moc max.dla W.U.	0 ÷ 99% (100 kroków od min do max.) / domyślnie 99%
3.	„P03” = moc max. dla W.G.	0 ÷ 99% (100 kroków od min do max.) / domyślnie 99%
4.	„P04” = dolna granica predkosci obrotowej wentylatora	1200÷2000 [obr/min] (1 krok=100 obr/min) / domyślnie 1500 [obr/min]	Parametr widoczny dla P06=1 lub P06=2
5.	„P05” = gorna granica predkosci obrotowej wentylatora	2500÷9500 [obr/min] (1 krok=100 obr/min) / domyślnie 5600 [obr/min]	Parametr widoczny dla P06=1 lub P06=2
6.	„P06” = wybór typu kotła	Patrz Tab 3. / domyślnie 2	Parametr widoczny przy wyciągniętej zworce CM
7.	„P07” = rodzaj obiegu WG	0 / 1 (0-otwarty, 1-zamknięty) / domyślnie 1
8.	„P08” = rodzaj ogrzewania	0 / 1 (0-tradycyjne, 1-podłogowe) / domyślnie 0
9.	„P09” = rodzaj czujnika ciśnienia	0 / 1 / 0 – Uz=18V, (0.5V=0bar, 3,5V=4bar) / 1 – Uz=5V, (0.5V=0bar, 2,5V=4bar) / domyślnie 1	Wyprowadzenia: / 0 - gniazdo M10 / 1 - gniazdo M12
10.	„P10” = tryb pracy funkcji „Anty-Legionella”	0 / 1 (0-tryb ręczny, 1-tryb automatyczny) / domyślnie 0	Parametr widoczny dla kotłów 1 funkcyjnych (1F)
11.	„P11” = liczba impulsów / obrót	1 /2/3/4 [imp/obr] / domyślnie 2	Parametr charakterystyczny czujnika obrotów wentylatora
12.	„P12” = rodzaj pompy	0/1 (0-tradycyjna, 1-z modulacja PWM)
13.	„P13” = ΔT dla pompy z modulacja PWM	5÷25°C / domyślnie 6	Parametr widoczny dla P12=1 i P15=0 i P07=1
14.	„P14” = minimalny wydatek pompy	15÷99% / domyślnie 50	Parametr widoczny dla P12=1 i P07=1
15.	„P15” = tryb pracy ECO	0 /1 (0-wyłączony, 1-włączony) / domyślnie 0	Parametr widoczny dla P12=1 i P07=1
16.	„P16” = Czas pracy w ograniczonym zakresie modulacji mocy dla WG określonym przez P17	0÷5 [min] / domyślnie 0
17.	„P17” = Ograniczony zakres modulacji mocy kotła po wykryciu płomienia przez czas określony w P16.	0÷25% / domyślnie 10	Parametr widoczny dla P16>0
18.	„P18” = maksymalny wydatek pompy	25÷99% / domyślnie 99	Parametr widoczny dla P12=1
19.	„P19” = maksymalny wydatek pompy dla obiegu WU (obowiązuje przy P6=1)	25÷99% / domyślnie 99	Parametr widoczny dla P12=1 i P6=1
20.	„P20” = parametr histerezy dla warunku wyłączenia przy pracy w obiegu WG	0÷15 / domyślnie 5
21.	„P21” = temperatura WG w trakcie grzania WU w zasobniku (obowiązuje przy P6=1)	70÷89 / domyślnie 75	Parametr widoczny dla P6=1
22.	„P22” = wartość przesunięcia równoległego krzywej grzania regulatora pogodowego	0÷20 / domyślnie 0	Parametr widoczny dla P26=1 lub 2
23.	„P23” = wybór typu wentylatora	0÷1 / Typ 0: / FIME, PX118 002 08 / HONEYWELL FPE4200A / Typ1: / SIT NG40 / domyślnie 0	UWAGA: / Zmiana wartości tego parametru powoduje ponowienie procedury kalibracji wentylatora zaraz po wyjściu z procedury konfiguracji.
24.	„P24” = wybieg na mocy startowej przy pracy w obiegu WG	2÷30 [sek] / domyślnie 20
25.	„P25” = czas blokady L3	1÷60 [min] / domyślnie 3
26.	„P26” = tryb pracy wbudowanego regulatora pogodowego	0÷3 / 0 - wyłączony / 1 – praca z regulatorem pokojowym, / 2 – praca bez regulatora pokojowego / 3 – praca z regulatorem pokojowym (jak dla P26=1, ale bez możliwości zdalnej dezaktywacji regulatora pogodowego przez regulator pokojowy) / domyślnie 1
27.	„P27” = wartość graniczna dla pobudzenia grzania	10÷21°C / domyślnie 18	Parametr widoczny dla P26=2
28.	„P28” = obniżenie nocne temperatury zasilania	0÷20°C / domyślnie 5	Parametr widoczny dla P26=2
29.	„P29” = wartość graniczna temp. zasilania	40÷80°C dla P08=0 lub 25÷55°C dla P08=1 / domyślnie 80
30.	„P30” = Wybór punktu wyłączenia i załączenia dla WU	0÷1 / 0 – Punkt wyłączenia: / Temp. W.U ≥ 65 °C / Punkt załączenia: / Temp. W.U < 64 °C / 1 - Punkt wyłączenia: / Temp. W.U jest ≥ nastawa W.U.+ 5°C / Punkt załączenia: / Temp. W.U jest ≤ nastawa W.U.- 1°C / domyślnie 0	Parametr widoczny dla P6=2
31.	„P31” = Wybór źródła pobudzenia: „Timer zasobnika”	0÷1 / 0 – z wejścia na płycie sterującej lub poleceniem z interfejsu LIN albo OT / 1 – tylko z wejścia na płycie sterującej / domyślnie 0	Parametr widoczny dla P6=1

Tab. 2. Programowane parametry układu sterowania
## 3.2. Procedura programowania parametrów układu sterowania.
Procedura konfiguracji opisana została w załączniku opisującym interfejs użytkownika urządzenia.
## 3.3. Konfuguracja sterownika w zależności od parametru P6.
P06	Nr rys.mod H	Obr.min	Obr.max	Rodzaj gazu	Rodzaj sterownika
1	-	P04	P05	GZ/GP	1F
2	-	P04	P05	GZ/GP	2F

GZ - gaz ziemny, GP - gaz płynny, 2F – dwufunkcyjny, 1F - jednofunkcyjny

Tab. 3. Wykaz możliwych konfiguracji parametrem P06